ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER

TYP 400101 (Frischwasserstation)

TYP 400102 (Boiler)

# Bedienungsanleitung

für Fachpersonal

Bedienungsanleitung	1

1. Systembeschreibung	4

1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung	4

1.2 Hydraulik-Schemata (Frischwasserstation, TYP 400101)	5

1.3 Hydraulik-Schemata (Boiler, TYP 400102)	6

2. Parameterbelegung	7

2.1 Kurzliste	7

Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden	7

Benutzerprogramme Heizkreise	9

Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen  / Datumsfunktionen	10

Heizkreise / Puffer	11

Warmwasserbereitung	13

Öl/Gas/Pellet/Holzkessel - Solarbeladung	14

Wochenprogramme	16

Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter	20

2.2 Beschreibung	22

Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden	22

Benutzerprogramme Heizkreise	24

Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:	25

Heizkreise 1 / 2 / 3:	26

Einstellwerte für Heizkreis1 (T12, P5, Mischer1):	27

Einstellwerte für Heizkreis2 (T13, P7, Mischer2):	28

Einstellwerte für Heizkreis3 (T14, P9, Mischer3):	29

Externe Anforderung (Dig. Eingang 3)	30

Einstellwerte für dig. Raumthermostat	30

Einstellwerte für Puffer:	30

Warmwasserbereitung	32

WW1,  Frischwasserstation (T6, T10, T11, P3):	32

Zirkulation (T2 / P4):	34

Kesselanforderung, Kesselkreisregelung	35

Solarbeladung Puffer (T1, T3, P6):	35

Holzkessel/Kachelofen / Solarbeladung2 (T8, T3 / P8):	36

Wochenprogramme	37

Energieertragsmessung:	39

Sonstige Systemparameter:	39

Drehzahlregelung Ausgänge:	40

Sonstige Systemparameter:	40

2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:	41

2.4 Beispiel für Heizkurve:	43

2.5 Statusmeldungen	44

2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung	47

2.6.1 Warmwasserbereitung 1 / 2:	47

2.6.2 Zirkulation:	49

2.6.3 Solarkreis:	49

2.6.4 Heizkreise 1 / 2 / 3:	50

2.6.5 Puffermanagement:	51

2.6.6 Energieertragsmessung (EEM):	52

2.6.7 Temperaturfühler überprüfen:	53

2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) :	53

2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) :	53

2.6.10 Funkuhr überprüfen:	54

2.6.11 pBus-System überprüfen:	54

2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOtemp <-> PC überprüfen	54

3. Installationshinweise	55

3.1 Klemmenplan	55

3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau	59

3.3 Netzzuleitung	61

3.4 Temperaturfühler	61

3.5 Digital-Eingänge, Digital Input  (optional)	63

3.6 Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional)	63

3.8 Energieertragsmessung (optional)	65

3.9 Funkuhr	65

3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)	66

4. Technische Daten	67

4.1 Temperaturfühler/-eingänge	67

4.2 Digital-Eingänge / Digital Input	67

4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out	67

4.4 Schaltausgänge	68

4.5 Energieertragsmessung	68

4.6 allgemeine Daten	69

# 1. Systembeschreibung

## 1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung

ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER

TYP:  400101 (Frischwasserstation) / 400102 (Boiler)

Mikroprozessorgesteuerter Systemregler für innovative Heizsysteme

Regelmodule / je nach Ausbaustufe:

- Energiemanagement durch intelligente Pufferverwaltung

- Pufferladung durch Kollektor mit Vario-Flow-Regelung

- Pufferladung durch Holzkessel / Kachelofen mit Vario-Flow-Regelung (Optional)

- Pufferladung nach Anforderung, z.B. durch Öl-/Gas-/Pellet-/Holzkessel mit Vario-Flow-Regelung

- Bis zu 3 elektrisch gemischte Heizkreise, Aussentemperaturgeführt (Heizkreis 2/3 Optional)

- Mögliche Beeinflussung der Heizkreise durch Fernbedienung, Raumthermostat (Optional)

- Warmwasserbereitung1 über Frischwasserstation oder Boiler

- Warmwasserbereitung2 über Frischwasserstation oder Boiler (Optional)

- Zeit- und temperaturgeführte Zirkulation

- Externe Anforderung für Pufferladung (Digitaler Eingang 3)

- Integrierte Energieertragsmessung (Optional)

- Bis zu 2 Analoge Ausgangsmodule, z. B. für Leistungsmodulation externer Geräte (Optional)

Technische Ausstattung:

- Einfaches, schnelles Bediensystem mit Handdrehrad

- helleuchtendes LED-Display

- maximal 16 Temperatureingänge

- maximal 3 digitale Eingänge (0..5V)

- maximal 2 Analoge Ausgänge (0..10V)

- maximal 16 Schaltausgänge, 230V (z.T. drehzahlgeregelt)

- DC77F-Funkuhr

- p-Bus-System für den Anschluss weiterer Geräte wie Fernbedienung, Fernanzeige, Raumthermostat etc.

- PC-Schnittstelle, bzw. Daten-Auswertemöglichkeit per PC über pBus-Converter (Optional)

- Handbedienebene (Handschalter) aller Ausgänge mit den Funktionen AUTO / AUS / EIN

- Anzeige des jeweiligen Schaltzustandes mittels LED

- Robustes, feuchtigkeitsdichtes Industriegehäuse

- Separater Klemmenraum

## 1.2 Hydraulik-Schemata (Frischwasserstation, TYP 400101)

## 1.3 Hydraulik-Schemata (Boiler, TYP 400102)

# 2. Parameterbelegung

## 2.1 Kurzliste

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich

### Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden

00	Uhrzeit	E0	00:00 - 23:59	Uhr

01	Kollektor	A	0.0 -> 160.0	°C

02	Zirkulation 	A	0.0 -> 130.0	°C

03	Puffer (unten)	A	0.0 -> 130.0	°C

04	Puffer (mitte / unten)	A	0.0 -> 130.0	°C

05	Puffer (mitte / oben)	A	0.0 -> 130.0	°C

06	Puffer (oben)	A	0.0 -> 130.0	°C

07	Außentemperatur	A	-30.0 -> 50.0	°C

08	Holzkessel	A	0.0 -> 130.0	°C

09	Kesselfühler, Öl-/Gas-/Pelletkessel	A	0.0 -> 130.0	°C

10	WW1: Warmwasser (PWT)  o. Boiler unten	A	0.0 -> 130.0	°C

11	WW1: Kaltwasser (PWT) o. Boiler oben	A	0.0 -> 130.0	°C

12	Vorlauf Heizkreis1	A	0.0 -> 130.0	°C

13	Vorlauf Heizkreis2	A	0.0 -> 130.0	°C

14	Vorlauf Heizkreis3	A	0.0 -> 130.0	°C

15	WW2: Boiler unten o. Warmwasser (PWT)	A	0.0 -> 130.0	°C

16	WW2: Boiler oben o.  Kaltwasser (PWT)	A	0.0 -> 130.0	°C

- Anforderung Kessel

(0 = Aus, 1 = WW, 2 = HK´s, 3 = WW + HK´s)	A	0.0   ->   3.0

18	Sollwert Puffermanagement WW1/2	A	0.0 -> 130.0	°C

19	Sollwert Puffermanagement HK1/2/3	A	0.0 -> 130.0	°C

20	Vorlauf Energieertragsmessung	A	0.0 -> 130.0	°C

21	Rücklauf Energieertragsmessung	A	0.0 -> 130.0	°C

22	Differenztemperatur	A	0.0 -> 130.0	°C

23	Durchfluß Energieertragsmessung	A	0.0 ->   50.0	L/min

24	Leistung Energieertragsmessung	A	0.0 ->   99.0	kW

25	Tagesertrag Energieertragsmessung	A	0.0 -> 999.0	kWh

26	Gesamtertrag Energieertragsmessung	A	0.0 ->   99.0	MWh

28	Analog-Out1	A	000 - 100 	%

29	Analog-Out2	A	000 - 100 	%

31	Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis1	A	0.0 -> 130.0	°C

32	Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis2	A	0.0 -> 130.0	°C

33	Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis3	A	0.0 -> 130.0	°C

36	Offset Heizkreis 1	A	-30.0 -> +30.0	°C

37	Offset Heizkreis 2	A	-30.0 -> +30.0	°C

38	Offset Heizkreis 3	A	-30.0 -> +30.0	°C

(optional bzw. alternativ)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich

40	Statusmeldung Solar	A

41	Statusmeldung Holzkessel	A

42	Statusmeldung Öl/Gas/Pelletkessel	A

43	Statusmeldung Warmwasserbereitung1	A

44	Statusmeldung Warmwasserbereitung2	A

45	Statusmeldung Zirkulation	A

46	Statusmeldung Heizkreis 1	A

47	Statusmeldung Heizkreis 2	A

48	Statusmeldung Heizkreis 3	A

49	Statusmeldung Energieertragsmessung	A

50	Statusmeldung Kommunikation Empf.	A

60	Schreibschutz für Systemparameter	E	0.0    ->    30.0		(0.0) 	............

0=Schreibschutz an, 1=Schreibschutz aus

61	Betriebsstunden A1	A/E0	-> 0000	Std

62	Betriebsstunden A2	A/E0	-> 0000	Std

63	Betriebsstunden A3	A/E0	-> 0000	Std

64	Betriebsstunden A4	A/E0	-> 0000	Std

65	Betriebsstunden A5	A/E0	-> 0000	Std

66	Betriebsstunden A6	A/E0	-> 0000	Std

67	Betriebsstunden A7	A/E0	-> 0000	Std

68	Betriebsstunden A8	A/E0	-> 0000	Std

69	Betriebsstunden A9	A/E0	-> 0000	Std

70	Betriebsstunden A10	A/E0	-> 0000	Std

71	Betriebsstunden A11	A/E0	-> 0000	Std

72	Betriebsstunden A12	A/E0	-> 0000	Std

73	Betriebsstunden A13	A/E0	-> 0000	Std

74	Betriebsstunden A14	A/E0	-> 0000	Std

75	Betriebsstunden A15	A/E0	-> 0000	Std

76	Betriebsstunden A16	A/E0	-> 0000	Std

77	Anzahl Kesselanforderungen	A/E0	-> 0000	Stück

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

### Benutzerprogramme Heizkreise

81	Sommer/Winterschaltg.(T7/HK1)	E0	0.0    ->    30.0	°C	(18.0) 	............

(0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert)

82	Sommer/Winterschaltg.(T7HK2)	E0	0.0    ->    30.0	°C	( 0.0)	............

(0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert)

83	Sommer/Winterschaltg.(T7/HK3)	E0	0.0    ->    30.0	°C	( 0.0)	............

(0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert)

86	Partyschaltung Heizkreis 1	E0	0.0 - 1.0 - 2.0		(0.0)

(Auto)-(Tag)- (Nacht)

3.0     -     4.0

(temp. Tag) - (temp. Nacht)

87	Partyschaltung Heizkreis 2	E0	0.0 - 1.0 - 2.0		(0.0)

(Auto)-(Tag)-(Nacht)

3.0     -     4.0

(temp. Tag) - (temp. Nacht)

88	Partyschaltung Heizkreis 3	E0	0.0 - 1.0 - 2.0		(0.0)

(Auto)-(Tag)-(Nacht)

3.0     -     4.0

(temp. Tag) - (temp. Nacht)

91	Tageskorrektur Heizkreis 1	E0	-10.0   ->  +10.0	°C	( 0.0)	............

92	Tageskorrektur Heizkreis 2	E0	-10.0   ->  +10.0	°C	( 0.0)	............

93	Tageskorrektur Heizkreis 3	E0	-10.0   ->  +10.0	°C	( 0.0)	............

96	Nachtkorrektur Heizkreis 1	E0	-10.0   ->  +10.0	°C	( 0.0)	............

97	Nachtkorrektur Heizkreis 2	E0	-10.0   ->  +10.0	°C	( 0.0)	............

98	Nachtkorrektur Heizkreis 3	E0	-10.0   ->  +10.0	°C	( 0.0)	............

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

### Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen  / Datumsfunktionen

101	Urlaubsprogramm Heizkreis1	E0	0.0   -   1.0   		( 0.0)	............

(Aus)     (Aktiv)

102	Urlaubsprogramm Heizkreis2	E0	0.0   -   1.0   		( 0.0)	............

(Aus)     (Aktiv)

103	Urlaubsprogramm Heizkreis3	E0	0.0   -   1.0   		( 0.0)	............

(Aus)     (Aktiv)

104	Urlaubsprogramm Warmwasser1/2 / Zirkulation	E0	0.0   -   1.0   		( 0.0)	............

(Aus)     (Aktiv)

110	Urlaubspr. HK1, Start TAG	E0	00 - 31		( 0)	............

111	Urlaubspr. HK1, Start MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

112	Urlaubspr. HK1, Stop TAG	E0	00 - 31 		( 0)	............

113	Urlaubspr. HK1, Stop MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

114	Urlaubspr. HK2, Start TAG	E0	00 - 31 		( 0)	............

115	Urlaubspr. HK2, Start MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

116	Urlaubspr. HK2, Stop TAG	E0	00 - 31 		( 0)	............

117	Urlaubspr. HK2, Stop  MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

118	Urlaubspr. HK3, Start TAG	E0	00 - 31 		( 0)	............

119	Urlaubspr. HK3, Start MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

120	Urlaubspr. HK3, Stop TAG	E0	00 - 31 		( 0)	............

121	Urlaubspr. HK3, Stop MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

122	Urlaubspr. WW1,2/Zirk, Start TAG	E0	00 - 31 		( 0)	............

123	Urlaubspr. WW,12/Zirk, Start MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

124	Urlaubspr. WW1,2/Zirk, Stop TAG	E0	00 - 31 		( 0)	............

125	Urlaubspr. WW1,2/Zirk, Stop MONAT	E0	00 - 12 		( 0)	............

135	Zeitsteuerung Warmwasser1 	E0	0.0  -  1.0  - 4.0 		( 1.0)	............

(Aus) - (Aktiv) – (Sperre)

136	Zeitsteuerung Warmwasser2 	E0	0.0  -  1.0  - 4.0		( 1.0)	............

(Aus) - (Aktiv) – (Sperre)

137	Zeitsteuerung Zirkulation	E0	0.0  -  1.0  - 4.0		( 1.0)	............

(Aus) - (Aktiv) – (Sperre)

138	Zeitsteuerung Kesselanforderung	E0	0.0    /         1.0

(Aus)  /  (nur HK)

2.0    /         3.0

(nur WW)  / (WW+HK)

4.0   		( 0.0)	............

(Sperre gesamt)

145	Wochen-TAG-Nr.	E0	0.0 ->   7.0

146	Monats-TAG-Nr.	E0	0.0 -> 31.0

147	MONAT	E0	0.0 -> 12.0

148	JAHR	E0	0.0 -> 99.0

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

### Heizkreise / Puffer

###### Heizkreis 1 (T12, P5, Mischer 1)

150	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK1	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(40.0)	............

151	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK1	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(60.0)	............

152	Absenkung, HK1	E1	-20.0 -> 0.0	°C 	(-5.0)	............

153	Hysterese (Vorlauftemp.), HK1	E1	2.0  ->  30.0	°C	(4.0)	............

154	Messrate (Vorlauftemp.), HK1	E1	5.0  -> 30.0	sek.	(10.0) 	............

155	Absenken	E1	1.0

Abschalten mit Frostschutz		2.0

Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur, sonst Absenken	3.0 		(1.0)	............

156	T5aus, HK-Pumpe / HK1	E1	10.0 -> 90.0	°C	(20.0)	............

157	Frostschutztemperatur  HK1	E1	0.0 -> 30.0	°C 	(1.0)	............

158	Frostschutzfunktion, HK1	E2	0.0  /  1.0	 	(0.0)	............

(0.0=An  / 1.0 = Aus)

Heizkreis 2 (T13, P7, Mischer 2)

160	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK2	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(40.0)	............

161	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK2	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(60.0)	............

162	Absenkung, HK2	E1	-20.0 -> 0.0	°C 	(-5.0)	............

163	Hysterese (Vorlauftemp.), HK2	E1	2.0  ->  30.0	°C	(4.0)	............

164	Messrate (Vorlauftemp.), HK2	E1	5.0  -> 30.0	sek.	(10.0) 	............

165	Absenken	E1	1.0

Abschalten mit Frostschutz		2.0

Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur, sonst Absenken	3.0 		(1.0)	............

166	T5aus, HK-Pumpe / HK2	E1	10.0 -> 90.0	°C	(20.0)	............

167	Frostschutztemperatur  HK2	E1	0.0 -> 30.0	°C 	(1.0)	............

168	Frostschutzfunktion, HK2	E2	0.0  /  1.0	 	(0.0)	............

(0.0=An  / 1.0 = Aus)

Heizkreis 3 (T14, P9, Mischer 3)

170	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK3	E1	10.0 -> 90.0	°C	(40.0)	............

171	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK3	E1	10.0 -> 90.0	°C	(60.0)	............

172	Absenkung, HK3	E1	-20.0 -> 0.0	°C 	(-5.0)	............

173	Hysterese (Vorlauftemp.), HK3	E1	2.0  ->  30.0	°C	(4.0)	............

174	Messrate (Vorlauftemp.), HK3	E1	5.0  -> 30.0	sek.	(10.0)	............

175	Absenken	E1	1.0

Abschalten mit Frostschutz		2.0

Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur, sonst Absenken	3.0 		(1.0)	............

176	T5aus, HK-Pumpe / HK3	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(20.0)	............

177	Frostschutztemperatur  HK3	E1	0.0 -> 30.0	°C 	(1.0)	............

178	Frostschutzfunktion, HK3	E2	0.0  /  1.0	 	(0.0)	............

(0.0=An  / 1.0 = Aus)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

Externe Anforderung (Dig. Eingang 3):

180	Anforderungstemperatur	E3	0.0 -> 85.0	°C 	(0.0)	............

- = ext. Anforderung aus, > 0.0 Anforderungstemperatur an Puffer über Dig. Eingang 3)

Digitaler Raumthermostat:

181	Modus / Faktor für Heizkreis1	E1	0.0 -> 10.0	°C 	(0.0)	............

(0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis1 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis1 aus )

182	Modus / Faktor für Heizkreis2	E1	0.0 -> 10.0	°C 	(0.0)	............

(0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis2 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis2 aus )

183	Modus / Faktor für Heizkreis3	E1	0.0 -> 10.0	°C 	(0.0)	............

(0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis3 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis3 aus )

Einstellwerte für Puffer:

190	T3max (Puffer unten), Überschussfunktion	E1	10.0 -> 90.0	°C	(75.0)	............

191	Tsoll1, HK1, Überschussfunktion	E1	10.0 -> 90.0	°C	(10.0)	............

(10.0=Überschussfunktion aus)

192	Tsoll2, HK2, Überschussfunktion	E1	10.0 -> 90.0	°C	(10.0)	............

(10.0=Überschussfunktion aus)

193	Tsoll3, HK3, Überschussfunktion	E1	10.0 -> 90.0	°C	(10.0)	............

(10.0=Überschussfunktion aus)

195	Überschussfunktion über Zirkulation	E1	0.0   -  1.0 - 2.0		( 0.0)	............

(Aus)  - (min.) -  (max.)

- Pufferüberhöhung WW-Bevorratung

(T (T6min -TWWsoll), WW	E1 	0.0  ->  30.0	°C	(12.0)	............

197	Pufferüberhöhung Heizkreis-Bevorratung

(T (T5min -THKsoll), HK´s	E1 	0.0  ->  30.0	°C	(0.0)	............

198	Vorrang für Warmwassernachladung	E1	0.0   -   1.0   		(0.0)	............

(Aus)     (Aktiv)

### Warmwasserbereitung

Warmwasserbereitung1 / Frischwasserstation1:

(T6, T10, T11, Pumpe P3)

205	FAKTOR1, WW1	E1	1.0  ->  30.0	 	(10.0) 	............

206	FAKTOR2, WW2	E1	1.0  ->  30.0	 	(10.0) 	............

210	T6min / WW-Pumpe (P3)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(43.0) 	............

211	T11ein / WW-Pumpe (P3)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(35.0) 	............

212	Hysterese zu Parameter Nr. 211	E1	1.0  ->  30.0	°C 	(1.0) 	............

213	(T / (t, Einschaltkriterium (1sek)	E1	1.0  ->  30.0	°C/s	(1.0) 	............

214	Regelzeit (T10, P3)	E1	1.0  ->  30.0	sek	(3.0) 	............

215	T10soll, Solltemperatur Warmwasser	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(48.0) 	............

216	DTxaus, max Überhöhung Warmwasser 	E1	1.0 ->   30.0	°C 	(1.0) 	............

217	DTxein, max Überhöhung Warmwasser 	E1	1.0 ->   30.0	°C 	(1.0) 	............

218	max. Aus-Zeit bei Überhöhung Warmwasser	E1	1.0 ->   30.0	sek 	(1.0) 	............

219	min. Ein-Zeit bei Überhöhung Warmwasser	E1	1.0 ->   30.0	sek 	(2.0) 	............

oder alternativ:

Warmwasserbereitung1 / Boiler1:

(T6, T10, T11, Pumpe P3)

210	T6min / WW-Pumpe (P3)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(43.0) 	............

211	T11ein / WW-Pumpe (P3)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(45.0) 	............

212	Hysterese zu Parameter Nr. 211	E1	1.0  ->  30.0	°C 	(5.0) 	............

215	T10soll, Rücklauftemperatur	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(30.0) 	............

Bitte stellen Sie zusätzlich folgendes ein: P213=3.0, P214=10.0

Warmwasserbereitung2 / Boiler2:

(T6, T15, T16, Pumpe P10)

220	T6min / WW-Pumpe (P10)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(43.0) 	............

221	T16ein / WW-Pumpe (P10)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(45.0) 	............

222	Hysterese zu Parameter Nr. 221	E1	1.0  ->  30.0	°C 	(5.0) 	............

225	T15soll, Rücklauftemperatur	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(30.0) 	............

Bitte stellen Sie zusätzlich folgendes ein: P223=3.0, P224=10.0

oder alternativ:

Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation2:

(T6, T15, T16, Pumpe P10)

220	T6min / WW-Pumpe (P10)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(43.0) 	............

221	T16ein / WW-Pumpe (P10)	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(35.0) 	............

222	Hysterese zu Parameter Nr. 221	E1	1.0  ->  30.0	°C 	(1.0) 	............

223	(T / (t, Einschaltkriterium (1sek)	E1	1.0  ->  30.0	°C/s	(1.0) 	............

224	Regelzeit (T15, P10)	E1	1.0  ->  30.0	sek	(3.0) 	............

225	T15soll, Solltemperatur Warmwasser	E1	10.0 -> 90.0	°C 	(48.0) 	............

226	DTxaus, max Überhöhung Warmwasser 	E1	1.0 ->   30.0	°C 	(1.0) 	............

227	DTxein, max Überhöhung Warmwasser 	E1	1.0 ->   30.0	°C 	(1.0) 	............

228	max. Aus-Zeit bei Überhöhung Warmwasser	E1	1.0 ->   30.0	sek 	(1.0) 	............

229	min. Ein-Zeit bei Überhöhung Warmwasser	E1	1.0 ->   30.0	sek 	(2.0) 	............

Zirkulation:

(T2, Pumpe P4)

230	T2ein, Zirkulations-Pumpe ein 	E1	10.0 -> 90.0	°C	(35.0)	...............

231	Hysterese zu Parameter Nr. 230	E1	1.0   -> 30.0	°C	(5.0)	...............

232	Zirkulationsfunktion unabhängig / abhängig	E1	0.0   -> 4.0	°C	(0.0)	...............

(0.0 = Zirkulation unabhängig,

1.0 = Zirkulation abhängig von WW1, Regelcharakteristik für Frischwasserstation

2.0 = Zirkulation abhängig von WW1, Regelcharakteristik für Boiler

3.0 = Zirkulation abhängig von WW2, Regelcharakteristik für Frischwasserstation

4.0 = Zirkulation abhängig von WW2, Regelcharakteristik für Boiler)

5.0 = Zirkulation abhängig von T5

233	(T(T5-Tzirk) bzw. (T(T11-Tzirk) bzw. (T(T16-Tzirk) 	E1	0.0   -> 30.0	°C	(10.0)	...............

234	Minimallaufzeit für Zirkulation 	E1	0.0   -> 30.0	min	(0.0)	...............

### Öl/Gas/Pellet/Holzkessel - Solarbeladung

Kesselanforderung / Kesselkreis, z.B. Öl-/Gas-/Pellet-/Holzkessel:

(T9,T3, T4, T5, T6, Pumpe P2, Kesselanforderung K1)

240	Regelcharakteristik 	E1	1.0    -   3.0 		(1.0)	............

(1=mit Minimaldurchfluss, z.B. Gaskessel, etc.

2=ohne Minimaldurchfluss, z.B. Ölkessel, Pelletkessel etc.

3=Holzkessel)

241	T9ein, Einschaltschwelle Puffer-Ladepumpe (P2)	E1	10.0 -> 90.0	°C	(10.0)	...............

- DTx, Einschaltdifferenz zu Puffer

(P240 = 1.0: DTx nicht relevant)

(P240 = 2.0: DTx = T9-T4 o. TsollHK,  )

(P240 = 3.0: DTx = T9-T3)	E1	2.0  ->  30.0	°C	(4.0)	...............

243	T9max, Sicherheitsabschaltung	E1	10.0 -> 90.0	°C	(80.0)	...............

#### Solarbeladung Puffer

(T1, T3, Pumpe P6)

250	DTxE, Einschaltdifferenz Solarkreis (T1-T3 )	E1	2.0  ->  30.0	°C	(10.0)	...............

251	DTxA, Ausschaltdifferenz Solarkreis (T1-T3 )	E1	2.0  ->  30.0	°C	(5.0)	...............

252	T3max o. T6max, max. Beladetemperatur Puffer 	E1	10.0 ->  90.0	°C	(85.0)	...............

(wobei T6>P252+10°C)

253	T1max, max. Temperatur Kollektor 	E1	10.0 ->160.0	°C	(130.0)	...............

259	Kurzlauf Kollektor 	E1	0 ->100		(0)	...............

(0 = Kurzlauf aus, 10 = Kurzlauf schwach, 100 = Kurzlauf stark)

Holzkessel/Kachelofen / Solarbeladung 2:

(T8, T3, Pumpe P8)

265	T8ein, Einschaltschwelle Puffer-Ladepumpe (P8)	E1	10.0 -> 90.0	°C	(60.0)	...............

266	DTx, Einschaltdifferenz (T8-T3 )	E1	2.0  ->  30.0	°C	(4.0)	...............

267	T3max o. T6max,  max. Beladetemperatur Puffer 	E1	10.0 -> 90.0	°C	(85.0)	...............

wobei T6>P267+10°C

269	Regelcharakteristik Holzkessel / Solarbeladung	E1	0.0   -   1.0 		(0.0)	............

(Holzkessel)      (Solarbeladung)

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

### Wochenprogramme

Wochenprogramm für Heizkreis1:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

##### Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)  wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

270	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(5°°)	...............

271	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(23°°)	...............

272	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

273	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

274	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

275	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Samstag:

276	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(6°°)	...............

277	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

278	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

279	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

280	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

281	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Sonntag:

282	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(7°°)	...............

283	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(23°°)	...............

284	Beginn	2	E0	00:00 - 23:59			...............

285	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

286	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

287	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Wochenprogramm für Heizkreis2:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

##### Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)  wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

290	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(5°°)	...............

291	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(23°°)	...............

292	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

293	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

294	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

295	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Samstag:

296	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(6°°)	...............

297	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

298	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

299	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

300	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

301	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Sonntag:

302	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(7°°)	...............

303	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(23°°)	...............

304	Beginn	2	E0	00:00 - 23:59			...............

305	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

306	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

307	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

Wochenprogramm für Heizkreis3

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

##### Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)  wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

310	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(5°°)	...............

311	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(23°°)	...............

312	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

313	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

314 	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

315	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Samstag:

316	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(6°°)	...............

317	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

318	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

319	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

320	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

321	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Sonntag:

322	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(7°°)	...............

323	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(23°°)	...............

324	Beginn	2	E0	00:00 - 23:59			...............

325	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

326	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

327	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Wochenprogramm Warmwasserbereitung1 (Frischwasserstation, alternativ Boiler)

Beginn x = Beginn der Freigabe für Warmwasserbereitung 1

##### Ende x = Ende der Freigabe für Warmwasserbereitung 1

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Warmwasserbereitung1 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 135

Schaltuhr für Montag - Freitag

350	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(6°°)	...............

351	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

352	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

353	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

354 	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

355	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Samstag:

356	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(7°°)	...............

357	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

358	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

359	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

360	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

361	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Sonntag:

362	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(7°°)	...............

363	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

364	Beginn	2	E0	00:00 - 23:59			...............

365	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

366	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

367	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

Wochenprogramm Warmwasserbereitung2 (Boiler, alternativ Frischwasserstation)

Beginn x = Beginn der Freigabe für Warmwasserbereitung 2

##### Ende x = Ende der Freigabe für Warmwasserbereitung 2

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Warmwasserbereitung2 gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 136

Schaltuhr für Montag - Freitag

370	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(43°)	...............

371	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(22°°)	...............

372	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

373	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

374 	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

375	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Samstag:

376	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(53°)	...............

377	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(22°°)	...............

378	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

379	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

380	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

381	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Sonntag:

382	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(63°)	...............

383	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(22°°)	...............

384	Beginn	2	E0	00:00 - 23:59			...............

385	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

386	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

387	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Wochenprogramm Zirkulation

Beginn x = Beginn der Freigabe für die Zirkulation

##### Ende x = Ende der Freigabe für die Zirkulation

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Zirkulation gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 137

Schaltuhr für Montag - Freitag

390	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(55°)	...............

391	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(22°°)	...............

392	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

393	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

394 	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

395	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Samstag:

396	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(65°)	...............

397	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(22°°)	...............

398	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

399	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

400	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

401	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Sonntag:

402	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(65°)	...............

403	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(22°°)	...............

404	Beginn	2	E0	00:00 - 23:59			...............

405	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59			...............

406	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

407	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Wochenprogramm für Kesselanforderung, z.B. Öl-/Gas-/Pelletkessel:

Beginn x = Beginn der Freigabe für die Kesselanforderung

##### Ende x = Ende der Freigabe für die Kesselanforderung

In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Kesselanforderung für die jeweilige Funktion gesperrt (WW bzw. HK´s)

Siehe auch Parameter Nr. 138

Schaltuhr für Montag - Freitag

410	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(00°°)	...............

411	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(10°°)	...............

412	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59		(16°°)	...............

413	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

414 	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

415	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Samstag:

416	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(00°°)	...............

417	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(10°°)	...............

418	Beginn 	2	E0	00:00 - 23:59		(16°°)	...............

419	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

420	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

421	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Schaltuhr für Sonntag:

422	Beginn 	1	E0	00:00 - 23:59		(00°°)	...............

423	Ende 	1	E0	00:00 - 23:59		(10°°)	...............

424	Beginn	2	E0	00:00 - 23:59		(16°°)	...............

425	Ende 	2	E0	00:00 - 23:59		(235°)	...............

426	Beginn 	3	E0	00:00 - 23:59		 	...............

427	Ende 	3	E0	00:00 - 23:59			...............

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

### Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter

Energieertragsmessung

460	Volumenanteil Frostschutz	E1	0 – 60	%	(40)	...............

461	Frostschutzart	E1	1 – 3		(2)	 ...............

(1=Antifrogen N,

2=Tyfocor L,

3=Antifrogen L, Gelbin DC924L)

462	Volumenmeßteil 	E1	0  /   1		(1)	 ...............

(0 = 2,5m3/h    /  1 = 0,6m3/h)

464	Reserviert (MWh-HB)	E3

465	Reserviert (MWh-LB)	E3

466	Reserviert (EEM, Rest-Zähler)	E3

467	Reserviert (kWh-HB)	E3

468	Reserviert (kWh-LB)	E3

Sonstige Systemparameter

476	Funkuhr   inaktiv / aktiv	E3	0.0   -   1.0		(1.0)	...............

(inaktiv)     (aktiv)

477	Reset Parameter auf  Werkseinstellung	E0	0.0   -   1.0		(0.0)	...............

(Reset)

477	Reset Parameter auf  Werkseinstellung	E0	0.0 - 1.0 - 5.0		(0.0)	...............

(1.0 = Normal-Reset (ohne P462..475, P479...489     5.0 = Total-Reset (alle Parameter)

478	Raster für Aufzeichnung Datensatz	E3	000 – 100	sek	(80)	...............

479	Ausfzeichnungsmodus Datensatz	E3	0000 – 1000		(0) 	...............

(0=Normal bzw. FIFO, 10=Stop Sample, 20..990=Anzahl der Sample, dann Stop, 1000=max. Anzahl der Sample, dann Stop )

480	Teil-SNr.	E3	000 – 99			...............

481	Codierung 1	E2	000 – 255			...............

482	Codierung 2	E2	000 – 255			...............

483	Codierung 3	E2	000 – 255			...............

485	Reset-Zähler	A	000 – 255

486	Quarz-Frequenz	E3	00.0 – 25.5	MHz	(7.3)	...............

(9.8 = 9,8MHz, 7.3 = 7,3 MHz)

487	Baud-Rate	E3	000 – 100 	kB	(9)	............... 	(9 = 9,6kB, 19 = 19,2kB, 38 = 38,4kB)

488	Geräte-Adresse	E3	000 – 100		(1)	...............

489		E3	000 – 255

Nr.	Parameter	Mod.	Bereich		(Voreinstellung)

Drehzahlregelung Ausgänge

492	minimale Drehzahl A2	E2	030 - 100 	%	(40)	...............

493	minimale Drehzahl A3	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

494	minimale Drehzahl A4	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

495	minimale Drehzahl A5	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

496	minimale Drehzahl A6	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

497	minimale Drehzahl A7	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

498	minimale Drehzahl A8	E2	030 - 100 	%	(50)	...............

499	minimale Drehzahl A9	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

500	minimale Drehzahl A10	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

501	minimale Drehzahl A11	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

502	minimale Drehzahl A12	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

503	minimale Drehzahl A13	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

504	minimale Drehzahl A14	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

505	minimale Drehzahl A15	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

506	minimale Drehzahl A16	E2	030 - 100 	%	(30)	...............

512	maximale Drehzahl A2	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

513	maximale Drehzahl A3	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

514	maximale Drehzahl A4	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

515	maximale Drehzahl A5	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

516	maximale Drehzahl A6	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

517	maximale Drehzahl A7	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

518	maximale Drehzahl A8	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

519	maximale Drehzahl A9	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

520	maximale Drehzahl A10	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

521	maximale Drehzahl A11	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

522	maximale Drehzahl A12	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

523	maximale Drehzahl A13	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

524	maximale Drehzahl A14	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

525	maximale Drehzahl A15	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

526	maximale Drehzahl A16	E2	030 - 100 	%	(100)	...............

532	Hub / Drehzahlbreich A2	E2	000 – 100		(5)	...............

533	Hub / Drehzahlbreich A3	E2	000 – 100		(100)	...............

534	Hub / Drehzahlbreich A4	E2	000 – 100		(10)	...............

535	Hub / Drehzahlbreich A5	E2	000 – 100		(10)	...............

536	Hub / Drehzahlbreich A6	E2	000 – 100		(10)	...............

537	Hub / Drehzahlbreich A7	E2	000 – 100		(10)	...............

538	Hub / Drehzahlbreich A8	E2	000 – 100		(20)	...............

539	Hub / Drehzahlbreich A9	E2	000 – 100		(10)	...............

540	Hub / Drehzahlbreich A10	E2	000 – 100		(10)	...............

541	Hub / Drehzahlbreich A11	E2	000 – 100		(10)	...............

542	Hub / Drehzahlbreich A12	E2	000 – 100		(10)	...............

543	Hub / Drehzahlbreich A13	E2	000 – 100		(10)	...............

544	Hub / Drehzahlbreich A14	E2	000 – 100		(10)	...............

545	Hub / Drehzahlbreich A15	E2	000 – 100		(10)	...............

546	Hub / Drehzahlbreich A16	E2	000 – 100		(100)	...............

Sonstige Systemparameter

548	Freischaltung Ebenen-Code 2 u. 3	E0	000 – 001		(0)	...............

0 = gesperrt, 1 = freigeschaltet

549	Service-Programm	E2	001 – 047		(0)	...............

x         =  Ausgang x mit minimaler Drehzahl ansteuern

x+20   =  Ausgang x mit maximaler Drehzahl ansteuern

40,41,42 = Analog Out1: min, med, max

45,46,47 = Analog Out2: min, med, max

550	Ebenen-CODE	E0	0 - 3      		(0)	...............

0 =  Benutzer, 	1 = Fachmann

2 = Systembetreuer, 	3 = Hersteller

2. Parameterbelegung

## 2.2 Beschreibung

### Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden

Nr. 	Beschreibung

- Uhrzeit

Der Systemregler verfügt über einen Anschluss für das Funkuhrmodul und eine interne quarzgesteuerte Systemuhr. Durch die Synchronisation der beiden Uhrmodule wird eine genaue Systemzeit erreicht. Bei korrektem Empfang des Funksignales stellt sich die Uhrzeit automatisch nach der ausgesendeten Zeit. Dies geschieht mehrmals pro Stunde.

Bei korrektem Funkuhrempfang erscheint auf dem 3stelligen linken Display (Parameter) rechts unten ein Leuchtpunkt.

Ansonsten können Sie die Uhr jederzeit von Hand auf die gewünschte Zeit einstellen.

01..16	Temperaturwerte T1...T16

Parameter-Nr. 001 = Temperatur T1

.....

Parameter-Nr. 016 = Temperatur T16

Hier können Sie den jeweilig gewählten Temperaturwert in °C im Display ablesen.

- Anforderung Puffermanagement

Hier können Sie ablesen, welche Anforderung das Puffermanagement an den Kessel weitergibt:

0 = Keine Anforderung

1 = Anforderung durch Warmwasser 1 / 2

2 = Anforderung durch Heizkreis(e)

- Sollwert Puffermanagement WW1/2

Hier können Sie die gewünschte Puffer-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bevorratung für die Warmwasserbereitung im Puffer

- Sollwert Puffermanagement HK1/2/3

Hier können Sie die gewünschte Puffer-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bevorratung für die Heizkreise im Puffer

20 	Vorlauf  Energieertragsmessung

Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Vorlaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.

21 	Rücklauf  Energieertragsmessung

Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Rücklaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.

- Differenztemperatur Energieertragsmessung

Hier können Sie die Differenztemperatur zwischen Vorlauf und Rücklauf in °C im Display ablesen.

Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.

- Durchfluss Energieertragsmessung

Sie können hier den aktuellen Durchfluss des Messkreises in Liter/Minute ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.

- Leistung Energieertragsmessung

Hier können Sie die momentane Leistung des Messkreises in kW im Display ablesen.

Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.

- Tagesertrag Energieertragsmessung

Sie können hier den  aktuellen Tagesertrag des Messkreises in kWh im Display ablesen.

Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten.

Der Tageszähler wird Nachts automatisch auf den Wert Null gestellt.

- Gesamtertrag Energieertragsmessung

Hier können Sie den aktuellen Gesamtertrag des Messkreises in MWh im Display ablesen.

Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten.

Sie können den Gesamtzähler durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückstellen.

28/29	Analog Out  1 /  2

Parameter Nr. 28 ->  Analog Out 1

Parameter Nr. 29 ->  Analog Out 2

Hier können Sie den jeweiligen Sollwert des Analogausganges in Prozent ablesen.

Diese Funktion ist optional.

31..33	Sollwerte Vorlauftemperatur Heizkreis1/2/3

Parameter-Nr. 31 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 1

Parameter-Nr. 32 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 2

Parameter-Nr. 33 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 3

Im Display können Sie den aktuellen, vom Regler errechneten Sollwert der Heizkreise  in °C ablesen. Erscheint der Wert 000.0 im Display, ist der Heizkreis nicht aktiv. Bei Betrieb des Heizkreises in der Funktion Frostschutz zeigt das Display einen Wert von 020.0 an.

36..38	Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1/2/3

Parameter-Nr. 36 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1

Parameter-Nr. 37 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 2

Parameter-Nr. 38 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 3

Sie können hier die Beeinflussung der Heizkreise durch evtl. über den pBus angeschlossene

Raumthermostate in °C ablesen. Ist kein Raumthermostat angeschlossen wird jeweils der

Wert 0.0 angezeigt.

40..49	Statusmeldungen für  Regelmodule

Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur

Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.

50	Statusmeldungen für  pBus-Kommunikation

Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur

Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.

61..76	Betriebsstunden A1..A16

Parameter-Nr. 61 = Betriebsstunden A1

....

Parameter-Nr. 76 = Betriebsstunden A16

Sie können hier die Betriebsstunden aller 16 Ausgangsmodule ablesen.

Diese Werte bleiben auch bei Stromausfall erhalten und können durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.

- Anzahl der Kesselanforderungen

Sie können hier die Anzahl der Kesselanforderungen (K1, Ausgang1) ablesen.

Dieser Wert bleibt auch bei Stromausfall erhalten und kann durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.

### Benutzerprogramme Heizkreise

81..83	Sommer/Winterschaltung Heizkreis1/2/3

Parameter Nr. 81 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 1

Parameter Nr. 82 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 2

Parameter Nr. 83 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 3

Abhängig von der Außentemperatur T7 werden die Heizkreise aktiviert oder deaktiviert.

Unterschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis aktiviert (Winterbetrieb). Überschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis deaktiviert (Sommerbetrieb).

Sonderfunktionen:

0.0 ->	Heizkreis generell aus

1.0 ->	Heizkreis immer aus, nur Frostschutzfunktion

2.0 ->	Heizkreis immer aus, nur Überschussfunktion (P190, P191..P193), keine Frostschutzfunktion

3.0 ->	Heizkreis immer an, Regelung der Vorlauftemperatur nach der Heizkurve

86..88	Partyschaltung Heizkreis1/2/3

Parameter Nr. 86 -> Partyschaltung Heizkreis 1

Parameter Nr. 87 -> Partyschaltung Heizkreis 2

Parameter Nr. 88 -> Partyschaltung Heizkreis 3

Hier können Sie die aktuellen Schaltzeiten, bzw. Zustände des jeweiligen Heizkreises ändern:

Einstellwert 0.0:	Automatikfunktion.

Der Heizkreis arbeitet automatisch nach den eingestellten Zeiten und Werten

Einstellwert 1.0:	TAG-Betrieb:

Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über.

-> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises

Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird.

Einstellwert 2.0	Nachtbetrieb:

Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über.

-> Absenkung bzw.  Abschaltung des Heizkreises

Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird.

Einstellwert 3.0	Temporärer TAG-Betrieb:

Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über

-> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises

Diese Funktion wirkt bis zum Ende der nächsten Absenk-/Abschaltperiode.

Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück.

Einstellwert 4.0	Temporärer Nachtbetrieb:

Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über.

-> Absenkung bzw.  Abschaltung des Heizkreises

Diese Funktion wirkt bis zum Anfang der nächsten Absenk-/Abschaltperiode. Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück

91..93	Tageskorrektur Heizkreise

Parameter Nr. 91 -> Tageskorrektur Heizkreis 1

Parameter Nr. 92 -> Tageskorrektur Heizkreis 2

Parameter Nr. 93 -> Tageskorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den TAG-Betrieb.

96..98	Nachtkorrektur Heizkreise

Parameter Nr. 96 -> Nachtkorrektur Heizkreis 1

Parameter Nr. 97 -> Nachtkorrektur Heizkreis 2

Parameter Nr. 98 -> Nachtkorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den NACHT-Betrieb.

### Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:

101..103	Urlaubsprogramm Heizkreis1/2/3

Parameter Nr. 101 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 1

Parameter Nr. 102 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 2

Parameter Nr. 103 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 3

Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Heizkreise aktivieren.  (Parameterwert -> 1.0)

Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!

Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 110 .. 121) so geht der jeweilige Heizkreis in den Nachtbetrieb über . Dies bewirkt je nach Einstellung der Parameter Nr. 155/165/175 eine Absenkung oder Abschaltung des jeweiligen Heizkreises. Nach Ablauf des Zeitraumes, bzw. nach Beendigung des Urlaubsprogrammes gehen die Heizkreise wieder in den Normalbetrieb über.

- Urlaubsprogramm Warmwasserbereitung1/2, Zirkulation

Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Warmwasserbereitung1/2 bzw. Zirkulation aktivieren (Parameterwert -> 1.0)

Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!

Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 122 .. 125) so wird die Warmwasser-bereitung für diese Zeit gesperrt, ebenso die automatische Bevorratung im Puffer. Nach Ablauf des Zeitraumes, bzw. nach Beendigung des Urlaubsprogrammes geht die Warmwasserbereitung sowie die Zirkulationsfunktion wieder in den Normalbetrieb über.

- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1

Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Warmwasserbereitung1 (Parameter Nr. 350 .. 367) aktiv schalten. Damit wird nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten das Warmwasser erwärmt, sowie automatisch Pufferwasser bevorratet.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 350..367) für die Warmwasserbereitung1 ignoriert und warmes Brauchwasser während des gesamten Tages zur Verfügung gestellt.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Warmwasser-bereitung1 ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)

- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2

Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Warmwasserbereitung2 (Parameter Nr. 370 .. 387) aktiv schalten. Damit wird nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten das Warmwasser erwärmt, sowie automatisch Pufferwasser bevorratet.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 370..387) für die Warmwasserbereitung2 ignoriert und warmes Brauchwasser während des gesamten Tages zur Verfügung gestellt.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Warmwasser-bereitung2 ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)

137	Zeitsteuerung Zirkulation

Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Zirkulation (Parameter Nr. 390 .. 407) aktiv schalten. Damit kann nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten die Zirkulation angesteuert werden. Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 390..407) für die Zirkulation ignoriert und diese kann während des gesamten Tages angesteuert werden.

Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Zirkulation ignoriert, und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)

138	Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0..3.0) die Wochenschaltuhr für die Kesselanforderung (Parameter Nr. 410 .. 427) aktiv schalten. Damit kann nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten der Kessel (z.B. Öl/Gas/Pelletkessel) angefordert werden. Die verschiedenen Anforderungsprofile werden je nach Einstellung gesperrt:

- -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch die Heizkreise, die Warmwasseranforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.

- -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch Warmwasser, die Heizkreisanforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.

- -> Zeitsteuerung bezieht sich auf die Anforderung durch Warmwasser und Heizung.

Die Funktionen 1.0, 2.0 und 3.0 sind als Energiesparfunktion durch bewussten Benutzereingriff in die automatische Anforderung gedacht.

Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 410..427)  ignoriert und der Kessel kann während des ganzen Tages durch das automatische Puffer-management angefordert werden.

- Wochen-Tag-Nr.

Hier können Sie die Nummer des Wochentages ablesen bzw. einstellen. Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.

1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, 5=Freitag, 6=Samstag, 7=Sonntag

Dieser Parameterwert beeinflußt die Funktion der Wochenschaltuhren.

- Monats-Tag-Nr.

Hier können Sie den Tag des Monats ablesen bzw. einstellen (z.B. 20 bei 20.06.01)

Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.

147	Monat

Hier können Sie den Monat ablesen bzw. einstellen (z.B. 06 bei 20.06.01)

Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.

148	Jahr

Hier können Sie das Jahr ablesen bzw. einstellen (z.B. 01 bei 20.06.01)

Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.

### Heizkreise 1 / 2 / 3:

Die Heizkreise sind mit einer automatischen Drehzahl-Regelungsfunktion ausgestattet. Durch eine optimierte Volumenstromregelung der Heizkreisstränge wird in der Regel eine größere Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf erreicht und somit die Effizienz des Systems verbessert.

Zur Aktivierung dieser Funktion stellen Sie bitte die Drehzahlgrenzen auf folgenden Parametern ein

Heizkreis1:	minimale Drehzahl P495 (z.B. 50%), maximale Drehzahl P515 (z.B. 100%)

Heizkreis2: 	minimale Drehzahl P499 (z.B. 50%), maximale Drehzahl P519 (z.B. 100%)

Heizkreis3: 	minimale Drehzahl P503 (z.B. 50%), maximale Drehzahl P523 (z.B. 100%)

Zur Deaktivierung dieser Funktion stellen Sie bitte die Drehzahlgrenzen entweder

auf gleiche Werte oder auf 100%:

Heizkreis1:	minimale Drehzahl P495 = maximale Drehzahl P515 (=100%)

Heizkreis2: 	minimale Drehzahl P499 = maximale Drehzahl P519 (=100%)

Heizkreis3: 	minimale Drehzahl P503 = maximale Drehzahl P523 (=100%)

### Einstellwerte für Heizkreis1 (T12, P5, Mischer1):

- Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 1

Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 151 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°C

- Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 1

Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 150 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 35°C

- Absenkung für Heizkreis 1

Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenktemperatur bei Nacht-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

- Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 1

Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden.

Typische Einstellwerte für Radiatoren Heizkreise sind ca. 4.0°C, für Fußbodenheizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.

- Messrate für Heizkreis 1

Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.

- Absenken  / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 1

Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen.

1.0:	Während des Nacht-Betriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 152) vermindert.

2.0:	Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis abgeschaltet. (ausser bei Frostschutzfunktion)

3.0:	Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von 	der Aussentemperatur  abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutz-funktion (Parameter Nr. 157, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutz-funktion (Parameter Nr. 157, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.

156	T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 1

Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis1 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.

157	Frostschutztemperatur für Heizkreis 1

Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.

158	Frostschutzfunktion für Heizkreis 1

Hier können Sie die Frostschutzfunktion für den Heizkreis1 anschalten (0.0) oder abschalten (1.0)

### Einstellwerte für Heizkreis2 (T13, P7, Mischer2):

160	Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 2

Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 161 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°

161	Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 2

Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 160 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 35°C

- Absenkung für Heizkreis 2

Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenktemperatur bei NACHT-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

- Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 2

Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden.

Typische Einstellwerte für Radiatoren Heizkreise sind ca. 4.0°C, für Fußboden-Heizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.

- Messrate für Heizkreis 2

Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.

- Absenken  / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 2

Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen.

1.0:	Während des Nacht-Betriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 162) vermindert.

2.0:	Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis abgeschaltet. (ausser bei Frostschutzfunktion)

3.0:	Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von 	der Aussentemperatur  abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutz-funktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutz-funktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.

166	T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 2

Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis2 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.

167	Frostschutztemperatur für Heizkreis 2

Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.

168	Frostschutzfunktion für Heizkreis 2

Hier können Sie die Frostschutzfunktion für den Heizkreis2 anschalten (0.0) oder abschalten (1.0)

### Einstellwerte für Heizkreis3 (T14, P9, Mischer3):

- Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 3

Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 3 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 171 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung ca. 25°C

- Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 3

Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 3 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 170 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung a. 35°C

- Absenkung für Heizkreis 3

Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenktemperatur bei Nacht-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)

- Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 3

Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden.

Typische Einstellwerte für Radiatoren Heizkreise sind ca. 4.0°C, für Fußboden-Heizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.

- Messrate für Heizkreis 3

Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.

- Absenken  / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 3

Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den Nacht-Betrieb des Heizkreises einstellen.

1.0:	Während des Nacht-Betriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 172) vermindert.

2.0:	Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis abgeschaltet. (ausser bei Frostschutzfunktion)

3.0:	Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von 	der Aussentemperatur  abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutz-funktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutz-funktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.

176	T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 3

Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis3 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.

177	Frostschutztemperatur für Heizkreis 3

Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.

178	Frostschutzfunktion für Heizkreis 3

Hier können Sie die Frostschutzfunktion für den Heizkreis3 anschalten (0.0) oder abschalten (1.0)

### Externe Anforderung (Dig. Eingang 3)

- 0.0 -> externe Anforderung aus

>0  -> Dig. Eingang 3 offen, externe Anforderung aus

>0  -> Dig. Eingang 3 gebrückt, externe Anforderung an

(P180 = Anforderungstemperatur in °C an Puffer (T5, T4), maximal 85°C)

### Einstellwerte für dig. Raumthermostat

- Modus / Faktor für Heizkreis 1

- = Raumthermostat1 aus,

0.1 = Dig. Eingang1 gebrückt-> Heizkreis1 aus,  sonst Normalbetrieb Heizkreis1

0.2 = Dig. Eingang1 offen -> Heizkreis1 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis1

- Modus / Faktor für Heizkreis 2

- = Raumthermostat2 aus,

0.1 = Dig. Eingang2 gebrückt-> Heizkreis2 aus,  sonst Normalbetrieb Heizkreis2

0.2 = Dig. Eingang2 offen -> Heizkreis2 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis2

- Modus / Faktor für Heizkreis 3

- = Raumthermostat3 aus,

0.1 = Dig. Eingang3 gebrückt-> Heizkreis3 aus,  sonst Normalbetrieb Heizkreis3

0.2 = Dig. Eingang3 offen -> Heizkreis3 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis3

### Einstellwerte für Puffer:

- T3max, Puffer unten, Überschussfunktion

Überschreitet die Temperatur T3 im Puffer unten den eingestellten Wert, so werden verschiedene Überschussfunktionen aktiviert. Dies kann zum einen eine kontrollierte Wärmeabfuhr über die Heizkreise (siehe auch Parameter Nr. 191..193) sein, wie auch eine Wärmeabfuhr über die Zirkulation.

191..193	Tsoll1/2/3, Heizkreis1/2/3, Überschussfunktion

Parameter Nr. 191 -> Tsoll1, Heizkreis1, Überschussfunktion

Parameter Nr. 192 -> Tsoll2, Heizkreis2, Überschussfunktion

Parameter Nr. 193 -> Tsoll3, Heizkreis3, Überschussfunktion

Hier können Sie die Überschussfunktion über die Heizkreise deaktivieren (Parameter-Wert=10,0° C) bzw. eine definierte Vorlauftemperatur für jeden Heizkreis einstellen. Während der Wärmeabfuhr wird die Heizkreisvorlauftemperatur auf diesen Soll-Temperaturwert geregelt, um Schäden durch die überhöhte Puffertemperatur zu vermeiden.

- Überschussfunktion über Zirkulation

Bei aktiver Überschussfunktion über die Zirkulation (Parameterwert=1.0 ->minimale Drehzahl der Pumpe, Parameterwert =2.0 -> maximale Drehzahl der Pumpe), ist diese während der Kühlphase unabhängig von Schaltzeiten und Temperaturwerten ständig eingeschaltet.

- Pufferüberhöhung für Warmwasser, (T (T6min - TWWsoll)

Hier können Sie die Überhöhung der Puffertemperatur (T6) gegenüber der Warmwassertemperatur (T10soll) definieren. Aufgrund des Temperaturverlustes über die Warmwasser-Wärmetauscher muss der Puffer auf eine höhere Bereitschaftstemperatur geladen werden.

- Pufferüberhöhung für Heizkreise1/2/3, (T (T5min - THKsoll)

Hier können Sie die Überhöhung der Puffertemperatur (T5) gegenüber der maximalen errechneten Solltemperatur aller Heizkreise (Tsoll) definieren. Zugunsten längerer Brennerlaufzeiten kann der Puffer auf eine höhere Bereitschaftstemperatur geladen werden.

- Vorrang für Warmwasserbeladung

Sie können hier einen Vorrang für die Beladung des Warmwassers einstellen (Parameter-

wert -> 1.0). Ist der Vorrang aktiv, werden bei Nachladung des Puffers für die Warmwasserzone

die Heizkreise abgeschaltet um den Ladevorgang zu beschleunigen. Dies ist bei Kesseln mit kleiner Leistung gegenüber der Verbraucherleistung u.U. von Vorteil.

### Warmwasserbereitung

### WW1,  Frischwasserstation1 (T6, T10, T11, P3):

210	T6min, Warmwasserpumpe P3

Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung1 gesperrt, 	d.h. die Ladepumpe wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten 	Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.

211	T11ein, Warmwasserpumpe P3

Unterschreitet Temperatur T11 (Plattenwärmtauscher Kaltwassereintritt) den eingestellten Wert, so

wird die Warmwasserpumpe aktiviert, um das Wasser im Plattenwärmetauscher zur erwärmen.

212	Hysterese zu Parameter Nr. 211

Überschreitet Temperatur T11 den eingestellten Wert von Parameter 211 zuzüglich des Wertes

von Parameter 212, so wird die Warmwasserpumpe wieder ausgeschaltet.

213	(T / (t Einschaltkriterium (1sek) für Frischwasserstation

Fällt die Temperatur T11 (Kaltwassereintritt Plattenwärmetauscher) minimal um den eingestellten

Wert, so wird die Warmwasserpumpe (für einige) Sekunden aktiviert.

214	Regelzeit

Mit diesem Wert wird die Zeitkonstante für die Regelung der Frischwasserstation festgelegt.

215	T10soll, Solltemperatur Warmwasser

Sie können hier die gewünschte Warmwassertemperatur an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

216	DTxaus, max Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die max. Überhöhung für die Warmwassertemperatur einstellen. Überschreitet T10 	den Wert von P215 zuzüglich P216, wird die Warmwasser-Ladepumpe kurz abgeschaltet

217	DTxein, max Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die min. Überhöhung für die Warmwassertemperatur einstellen. Unterschreitet T10 	den Wert von P215 zuzüglich P217, wird die Warmwasser-Ladepumpe wieder eingeschaltet

218	max. Aus-Zeit bei Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die max. Abschaltzeit in Sekunden für die Abschaltung bei Überschreiten des max. 	Sollwertes einstellen.

219	min. Ein-Zeit bei Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die min. Einschaltzeit in Sekunden für die bei Überschreiten des max. Sollwertes 	einstellen.

Alternativ:

WW1  Boiler (T6, T10, T11, P3):

210	T6min, Warmwasserpumpe

Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung gesperrt, d.h. die Boiler-Ladepumpe wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.

211	T11ein, Warmwasserpumpe

Unterschreitet Temperatur T11 (Boilertemperatur) den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe aktiviert, um das Wasser im Boiler zu erwärmen.

212	Hysterese zu Parameter Nr. 211

Überschreitet Temperatur T11 den eingestellten Wert von Parameter 211 zuzüglich des Wertes

von Parameter 213, so wird die Warmwasserpumpe P3 wieder ausgeschaltet.

215	T10soll, Solltemperatur Boiler-Rücklauf

Hier können Sie Rücklauftemperatur durch Drehzahlregelung der Pumpe begrenzen.

Bitte stellen Sie zusätzlich folgendes ein: P213=3.0, P214=10.0

WW2  Boiler (T6, T15, T16, P10):

220	T6min, Warmwasserpumpe

Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung gesperrt, d.h. die Boiler-Ladepumpe wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.

221	T16ein, Warmwasserpumpe

Unterschreitet Temperatur T16 (Boilertemperatur) den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserpumpe aktiviert, um das Wasser im Boiler zu erwärmen.

222	Hysterese zu Parameter Nr. 221

Überschreitet Temperatur T16 den eingestellten Wert von Parameter 221 zuzüglich des Wertes

von Parameter 222, so wird die Warmwasserpumpe wieder ausgeschaltet.

- T15soll, Solltemperatur Boiler-Rücklauf

Hier können Sie Rücklauftemperatur durch Drehzahlregelung der Pumpe begrenzen.

Bitte stellen Sie zusätzlich folgendes ein: P223=3.0, P224=10.0

Alternativ:

WW2,  Frischwasserstation (T6, T15, T16, P10):

220	T6min, Warmwasserpumpe P10

Unterschreitet Temperatur T6 den eingestellten Wert, so wird die Warmwasserbereitung2 gesperrt, d.h. die Ladepumpe wird solange abgeschaltet, bis Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzüglich Hysterese wieder überschreitet.

221	T16ein, Warmwasserpumpe P10

Unterschreitet Temperatur T16 (Plattenwärmtauscher Kaltwassereintritt) den eingestellten Wert, so

wird die Warmwasserpumpe aktiviert, um das Wasser im Plattenwärmetauscher zur erwärmen.

222	Hysterese zu Parameter Nr. 221

Überschreitet Temperatur T16 den eingestellten Wert von Parameter 221 zuzüglich des Wertes

von Parameter 222, so wird die Warmwasserpumpe P10 wieder ausgeschaltet.

223	(T / (t Einschaltkriterium (1sek) für Frischwasserstation

Fällt die Temperatur T16 (Kaltwassereintritt Plattenwärmetauscher) minimal um den eingestellten

Wert, so wird die Warmwasserpumpe (für einige) Sekunden aktiviert.

224	Regelzeit

Mit diesem Wert wird die Zeitkonstante für die Regelung der Frischwasserstation festgelegt.

225	T15soll, Solltemperatur Warmwasser

Sie können hier die gewünschte Warmwassertemperatur an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

226	DTx(aus), max Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die max. Überhöhung für die Warmwassertemperatur einstellen. Überschreitet T15 den Wert von P225 zuzüglich P226, wird die Warmwasser-Ladepumpe kurz abgeschaltet

227	DTx(ein), max Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die min. Überhöhung für die Warmwassertemperatur einstellen. Unterschreitet T15 den Wert von P225 zuzüglich P227, wird die Warmwasser-Ladepumpe wieder eingeschaltet

228	max. Aus-Zeit bei Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die max. Abschaltzeit in Sekunden für die Abschaltung bei Überschreiten des max. Sollwertes einstellen.

229	min. Ein-Zeit bei Überhöhung Warmwasser

Sie können hier die min. Einschaltzeit in Sekunden für die bei Überschreiten des max. Sollwertes einstellen.

### Zirkulation (T2 / P4):

230	T2ein, Zirkulations-Pumpe ein

Unterschreitet Temperatur T2 (Rücklauf Zirkulationsleitung) den eingestellten Wert, so wird die 	Zirkulations-Pumpe aktiviert. Dies geschieht jedoch nur, wenn die Zirkulationsfunktion durch die 	Wochenschaltuhr freigegeben ist. (siehe auch Parameter Nr. 137 und Parameter Nr. 390..407)

231	Hysterese zu Parameter Nr. 230

Überschreitet Temperatur T2 den eingestellten Wert von Parameter 230 zuzüglich des Wertes

von Parameter 231, so wird die Zirkulations-Pumpe wieder ausgeschaltet.

232	Zirkulationsfunktion unabhängig, abhängig

Sie können hier die Abhängigkeit der Zirkulationsfunktion von der Warmwasserbereitung einstellen:

0.0 = Die Zirkulationsfunktion ist unabhängig,

1.0 = Die Zirkulationsfunktion ist abhängig von WW1, Regelcharakteristik für Frischwasserstation

2.0 = Die Zirkulationsfunktion ist abhängig von WW1, Regelcharakteristik für Boiler

3.0 = Die Zirkulationsfunktion ist abhängig von WW2, Regelcharakteristik für Frischwasserstation

4.0 = Die Zirkulationsfunktion ist abhängig von WW2, Regelcharakteristik für Boiler

5.0 = Die Zirkulationsfunktion ist abhängig von Temperatur T5, keine Rückwirkung auf WW1/2

233	(T(T5-Tzirk) bzw. (T(T11-Tzirk) bzw. (T(T16-Tzirk)

Hier können Sie die Temperaturdifferenz für die Zirkulationsfunktion einstellen. Dieser Parameter

hat nur Bedeutung wenn die Zirkulationsfunktion abhängig geschaltet ist. (Parameter 232=1/2/3/4). 	Hier gilt je nach Einstellung der Warmwasserbereitung folgende Temperaturdifferenz:

Für Frischwasserstation (WW1/2): (T(T5-Tzirk)

Für Boiler1 (WW1): (T(T11-Tzirk)

Für Boiler2 (WW2): (T(T16-Tzirk)

234	Minimallaufzeit für Zirkulation

Hier können Sie eine minimale Laufzeit für die Zirkulation festlegen. Diese Laufzeit wird auch dann 	eingehalten, wenn die Zirkulationstemperatur den Ausschaltwert wieder überschritten hat.

### Kesselanforderung, Kesselkreisregelung

Öl-/Gas-/Pellet-/Holzkessel (T9 / K1 / P2):

240	Regelcharakteristik

Sie können hier die Regelcharakteristik für die Puffer-Ladepumpe bezogen auf den Kesseltyp einstellen:

Parameterwert = 1.0: für Kessel, die einen Minimaldurchfluss bei der Kesselanforderung benötigen,

z.B. Gasthermen mit internem Durchflusswächter

Parameterwert = 2.0: für Kessel, welche keinen Minimaldurchfluss benötigen, z.B. Ölkessel

Parameterwert = 3.0: für Holzkessel, etc.

241	T9ein, Einschaltschwelle Puffer-Ladepumpe

Sie können eine Mindest-Einschalttemperatur bei der Kesseltemperatur T9  für die Puffer-Ladepumpe des Kessels festlegen. Bei Überschreiten dieser Temperaturschwelle wird die Puffer-Ladepumpe aktiv, ansonsten ist die ausgeschaltet. Diese Funktion  ist u.a. bei Pelletkesseln empfehlenswert.

242	DTx, Einschaltdifferenz Puffer-Ladepumpe

P240 = 1.0: 	Die Einschaltdifferenz ist nicht relevant

P240 = 2.0 : 	DTx = T9-T4 bzw. T9-TsollHKs

Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T9 (Kessel) und der Temperatur T4 			(Puffer mitte/unten) bzw. dem höchsten Vorlaufsollwert der Heizkreise, den 				eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe abgeschaltet um negativen 			Energietransport zu vermeiden. Dieser Wert muss immer mindestens 2°C betragen.

P240 = 3.0: 	DTx = T9-T3

Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T9 (Kessel) und der Temperatur T3 			(Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe abgeschaltet 			um negativen Energietransport zu vermeiden. Dieser Wert muss immer mindestens 			2°C betragen.

243	T9max, Sicherheitsabschaltung

Überschreitet die Kessel-Temperatur T9 den eingestellten Wert, so wird der Anforderungs-Kontakt 	ausgeschaltet und die Puffer-Ladepumpe eingeschaltet um evtl. vorhandene Übertemperatur in 	den Puffer abzuführen.

### Solarbeladung Puffer (T1, T3, P6):

Nr. 	Beschreibung

250	DTx, Einschaltdifferenz (T1-T3)

Überschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe aktiviert.

Diese läuft solange, bis die Temperaturdifferenz den Wert von Parameter Nr. 251 unterschreitet.

251	DTx, Ausschaltdifferenz (T1-T3)

Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe ausgeschaltet.

252	T3max bzw. T6max, maximale Beladetemperatur Puffer

Überschreitet Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe ausgeschaltet um Schäden am Puffer zu vermeiden.

Überschreitet die Temperatur T6 (Puffer oben) den eingestellten Wert zuzuüglich 10°C, so wird die Kollektorkreispumpe ausgeschaltet um Schäden am Puffersystem zu vermeiden.

253	T1max, maximale Temperatur Kollektor

Überschreitet Temperatur T1 (Kollektor) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe ausgeschaltet um Schäden am System zu vermeiden.

259	Kurzlauf Kollektor

Sie können hier eine Kurzlauffunktion für den Kollektor (z.B. bei Röhrenkollektoren) aktivieren:

0     = Kurzlauffunktion ausgeschaltet

10   = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kurzlauffunktion schwach

100 = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kurzlauffunktion stark

BEMERKUNG:

Überschreitet der Puffer seine Kessel-Anforderungs-Solltemperatur, so wird die Drehzahlregelung des Solarkreises deaktiviert. Die Solarpumpe läuft in diesem Falle auf der maximalen Drehzahl.

### Holzkessel/Kachelofen / Solarbeladung2 (T8, T3 / P8):

Nr. 	Beschreibung

265	T8ein, Einschaltschwelle Puffer-Ladepumpe Holzkessel/Solarbeladung2

Sie können eine Mindest-Einschalttemperatur bei der Kesseltemperatur T8  für die Puffer-Ladepumpe des Holzkessels festlegen. Bei Überschreiten dieser Temperaturschwelle wird die Puffer-Ladepumpe aktiv, ansonsten ist die ausgeschaltet.

Bei Solarbeladung (P269=1): Hier stellen Sie Parameter 265 auf 10.0

266	DTx, Einschaltdifferenz Puffer-Ladepumpe (T8-T3)

Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T8 (Holzkessel/Kollektor2) und der Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden.

267	T3max, Sicherheitsabschaltung

Überschreitet die Temperatur T3 (Puffer unten) den eingestellten Wert wird die Puffer-Ladepumpe ausgeschaltet um Schäden am Puffersystem zu vermeiden.

269	Regelcharakteristik Holzkessel / Solarbeladung

Sie können hier die Regelcharakteristik für das Regelungsmodul einstellen. Bei Regelcharakteristik Solarbeladung können Sie z.B. ein weiteres unabhängiges Kollektorfeld (z.B. OST/WEST) regeln.

P269 = 0.0  	-> Regelcharakteristik für Holzkessel

P269 = 1.0 	-> Regelcharakteristik für Solarbeladung

### Wochenprogramme

Wochenprogramme für Heizkreis1/2/3, Warmwasserbereitung1/2, Zirkulation, Kesselanforderung:

Weitere Informationen finden Sie in  „Beispiele für Zeiteinstellungen“ im Anschluss an dieses Kapitel

Nr. 	Beschreibung

270..287	Wochenprogramm Heizkreis1 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn  x  = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende     x  = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B.	Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

290..307	Wochenprogramm Heizkreis2 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn  x  = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende     x  = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B.	Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

310..327	Wochenprogramm Heizkreis3 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn  x  = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende     x  = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B.	Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

350..367	Wochenprogramm für Warmwasserbereitung1

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 135 (Zeitsteuerung Warmwasser1) aktiviert oder deaktiviert werden

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B.	Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr

-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Begin1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

370..387	Wochenprogramm für Warmwasserbereitung2

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 136 (Zeitsteuerung Warmwasser2) aktiviert oder deaktiviert werden

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B.	Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr

-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Begin1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

390..407	Wochenprogramm für Zirkulation

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 137 (Zeitsteuerung Zirkulation) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B.	Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr

-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Begin1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

410..427	Wochenprogramm Kesselanforderung

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 138 (Zeitsteuerung Kesselanforderung) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x = Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt.

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B.	Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr

-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Begin1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

### Energieertragsmessung:

- Volumenanteil Frostschutz

Der Volumenanteil von Frostschutz im Solarkreislauf beeinflusst die Messergebnisse bei der Ermittlung der Wärmemenge. Deshalb ist nach Befüllen des Solarkreislaufes mit Wasser-Frostschutzgemisch der Volumenanteil des Frostschutzkonzentrates in Prozentanteilen von 100 einzugeben:

z.B. 2 Teile Frostschutzkonzentrat, 3 Teile Wasser  =>  2/5  =  40% Volumenanteil Frostschutz

z.B. reines Wasser => 0% Volumenanteil Frostschutz

- Frostschutzart

Hier können Sie die Art des Frostschutzmittels angeben.

- Volumenzähler

Hier können Sie die Größe des Volumenmeßteiles eingeben:

- -> Nenndurchfluss 2,5m3/h

- -> Nenndurchfluss 0,6m3/h

### Sonstige Systemparameter:

- Funkuhr   inaktiv / aktiv

Sie können mit der Einstellung des Parameterwertes auf Null die Funkuhr deaktivieren.  Dies kann bei Tests bzw. bei großen Störeinstrahlungen u. U. von Vorteil sein. Die Standardeinstellung beträgt 1.0, d.h. die Funkuhr ist aktiv.

- Reset Parameter auf Werkseinstellung

Sie können durch Verstellen des Parameterwertes auf 1.0 die gesamten Parameter auf Ihre Grundeinstellung  (Werte sind in Klammern angegeben) zurücksetzen. Der Parameter Nr. 477 stellt sich automatisch auf den Wert 0.0 zurück.

- Raster für Aufzeichnung Datensatz

Sie können mit der Einstellung der Rasterweite die Aufzeichnungsdauer für den internen Datenspeicher verändern. Der Standardwert bewirkt eine Aufzeichnungsdauer von 24 Stunden

Nach Stromausfall, bei Ausschalten des Reglers, oder bei Veränderung des Raster-Wertes wird der interne Datenspeicher gelöscht.

### Drehzahlregelung Ausgänge:

492..506	minimale Drehzahl A2...A16

Parameter Nr. 492 -> minimale Drehzahl A2

...

Parameter Nr. 506 -> minimale Drehzahl A16

Sie können hier die minimale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodules bestimmen.

Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

512..526	maximale Drehzahl A2..A16

Parameter Nr. 512 -> maximale Drehzahl A2

...

Parameter Nr. 526 -> maximale Drehzahl A16

Sie können hier die maximale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodules bestimmen.

Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

532..546	Hub / Drehzahlbereich A2..A16

Parameter Nr. 532 -> Hub / Drehzahlbereich A2

...

Parameter Nr. 546 -> Hub / Drehzahlbereich A16

Sie können hier die Temperaturspanne einstellen, innerhalb der sich die Drehzahl von der minimalen zur maximalen Drehzahl verändert.

### Sonstige Systemparameter:

- Service-Programm für Ausgänge

Dieser Paramter dient zur Einregulierung der minimalen und maximalen Durchflüsse.

Ausgang Nr. x mit minimaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x

Ausgang Nr. x mit maximaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x+20

Beispiele:

Ausgang Nr. 2 (Kesselkreispumpe) mit minimaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 2

Ausgang Nr. 8 (Pufferladung Solar) mit maximaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 28

Analog-Ausgänge:

P549 = 40: Analog-Ausgang1->   1.0V    (10%)

P549 = 41: Analog-Ausgang1->   5.0V    (50%)

P549 = 42: Analog-Ausgang1-> 10.0V  (100%)

P549 = 45: Analog-Ausgang2->   1.0V    (10%)

P549 = 46: Analog-Ausgang2->   5.0V    (50%)

P549 = 47: Analog-Ausgang2-> 10.0V  (100%)

- Ebenen-CODE

Einstellung für die Freischaltung der Editierfunktionen für bestimmte Parameter

Einstellwert 0 = Benutzer-Ebene

Einstellwert 1 = Fachmann-Ebene

Einstellwert 2 = Systembetreuer-Ebene

Einstellwert 3 = Hersteller-Ebene

## 2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:

Für Heizkreise, Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung:

z.B.  	Normalbetrieb von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr,

Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 16:00 – 10:00 Uhr

Parameter-Einstellung: 	Beginn 1 = 10:00 Uhr, 	Ende 1 = 16:00 Uhr

Beginn 2 = 00:00 Uhr, 	Ende 2 = 00:00 Uhr

z.B.  	Normalbetrieb von 5:00 Uhr bis 14:00 Uhr, bzw. von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 23:00 – 5:00 Uhr bzw. von 14:00 – 18:00 Uhr

Parameter-Einstellung: 	Beginn 1 = 5:00 Uhr, 	Ende 1 = 14:00 Uhr

Beginn 2 = 18:00 Uhr, 	Ende 2 = 23:00 Uhr

Legende:

z.B.  	Normalbetrieb von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr,

keine Absenkung/Abschaltung bzw. keine Sperrung der Funktion

Parameter-Einstellung: 	Beginn 1 = 00:00 Uhr, 	Ende 1 = 23:50 Uhr

Beginn 2 = 00:00 Uhr, 	Ende 2 = 00:00 Uhr

z.B.  	kein Normalbetrieb

Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 0:00 – 24:00 Uhr

Parameter-Einstellung: 	Beginn 1 = 00:00 Uhr, 	Ende 1 = 00:00 Uhr

Beginn 2 = 00:00 Uhr, 	Ende 2 = 00:00 Uhr

Legende:

## 2.4 Beispiel für Heizkurve:

Dargestellte Einstellwerte, z.B. für Heizkreis 1, z.B. Radiator-Heizung:

Parameter  „Heizkurvenpunkt1“: 	40°C

Parameter  „Heizkurvenpunkt2“:  	60°C

Parameter  „Absenkung“:  	10°C

## 2.5 Statusmeldungen

Meldungen mit Nummern kleiner 900 -> Normale Statusmeldungen

Meldungen mit Nummern gleich oder größer 900 -> Fehlermeldungen

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 40, Statusmeldung Solar

0000	Solarbeladung aus

0001	Kurzlauffunktion aktiv, Pumpe aus

0002	Kurzlauffunktion aktiv, Pumpe an

0010 .. 0199	Solarbeladung an

0200	max. Beladetemperatur erreicht

0201	max. Kollektortemperatur erreicht

0900	Solar-Fühler defekt

0901	Puffer-Fühler (unten) defekt

Parameter Nr. 41, Statusmeldung Holzkessel

0200	Pufferladung Holzkessel  aus

0201	Pufferladung Holzkessel an, Normalbetrieb

02x2	max. Beladetemperatur Puffer erreicht

02x3	Temperaturdifferenz zwischen Holzkessel und Puffer zu klein

02x4	Temperatur Holzkessel kleiner Schwellwert

0900	Holzkessel / Solar-Fühler defekt

0901	Puffer-Fühler (unten) defekt

Parameter Nr. 42, Statusmeldung Öl-/Gas-/Pelletkessel / Wärmepumpe

x000	keine Kesselanforderung

x1xx	Anforderung Warmwasserbereitung

x2xx	Anforderung Heizkreise

x3xx	Anforderung Warmwasserbereitung und Heizkreise

x5xx	Anforderung(en) gesperrt über Zeitsteuerung

xx1x	Vorlaufzeit aktiv

xx3x	Brenner aktiv

xx5x	Stillstandszeit Brenner

xxx1	Brennertemperatur unter Schaltschwelle

xxx2	Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Puffer zu gering

xxx3	min. Drehzahl bzw. Taktbetrieb

0900	Kessel-Fühler defekt

0901	Kessel-Maximaltemperatur erreicht (Sicherheitsabschaltung)

x = beliebige Zahl zwischen 0...9

Parameter Nr. 43, Statusmeldung Warmwasserbereitung1 (Frischwasserstation oder Boiler)

0000	Frischwasserstation aus

Boilerladung aus

0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Frischwasserstation aus

Zeit ausserhalb Zeitfenster, Boilerladung aus

0x1x	Kaltwassertemperatur zu hoch, Frischwasserstation aus

Boiler warm genug, Boilerladung aus

0x2x	Temperaturdifferenz zwischen Puffer und Boiler zu klein, Boilerladung aus

0x3x	Puffertemperatur für Boilerladung zu klein, Boilerladung aus

0x6x .. 0x9x	Frischwasserstation an, Regelung aktiv

0900	Warmwasser-Fühler defekt

Boiler-Fühler defekt

0901	Kaltwasser-Fühler defekt

Boiler-Rücklauf-Fühler defekt

0902	Puffer-Fühler defekt

Parameter Nr. 44, Statusmeldung Warmwasserbereitung2 (Frischwasserstation oder Boiler)

0000	Frischwasserstation aus

Boilerladung aus

0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Frischwasserstation aus

Zeit ausserhalb Zeitfenster, Boilerladung aus

0x1x	Kaltwassertemperatur zu hoch, Frischwasserstation aus

Boiler warm genug, Boilerladung aus

0x2x	Temperaturdifferenz zwischen Puffer und Boiler zu klein, Boilerladung aus

0x3x	Puffertemperatur für Boilerladung zu klein, Boilerladung aus

0x6x .. 0x9x	Frischwasserstation an, Regelung aktiv

0900	Warmwasser-Fühler defekt

Boiler-Fühler defekt

0901	Kaltwasser-Fühler defekt

Boiler-Rücklauf-Fühler defekt

0902	Puffer-Fühler defekt

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 45, Statusmeldung Zirkulation

0000	Zirkulation aus

0xx0	Zeit ausserhalb Zeitfenster, Zirkulation aus

0x1x	Zirkulationstemperatur warm genug, Zirkulation aus

0x2x	Zirkulationstemperatur zu kalt, Zirkulation an

0x6x, 0x7x	Minimallaufzeit für Zirkulation aktiv

0600	Zirkulation aus, gesperrt z.B. durch Boiler oder Puffer (bei Frischwasserstation)

0900		Zirkulations-Fühler defekt

Parameter Nr. 46 / 47 / 48, Statusmeldung Heizkreis 1 / 2 / 3

0000	Heizkreis aus, inaktiv

x10x	Heizkreis abgeschaltet

x11x	Heizkreis abgeschaltet über Sommer/Winterschaltung

x12x	Heizkreis abgeschaltet wegen zu niedriger Puffertemperatur

x13x	Heizkreis abgeschaltet wegen Warmwasservorrang

x20x	Heizkreis NACHT-Betrieb, normal

x21x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus

x22x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus

x26x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus über Party-Schaltung

x27x	Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus über Party-Schaltung

x30x	Heizkreis TAG-Betrieb, normal

x35x	Heizkreis TAG-Betrieb, Party-Schaltung

x41x	Begrenzung Vorlauf auf Maximalwert

x45x	Überschussregelung

x49x	Frostschutzbetrieb

0900	Aussen-Fühler defekt

0901	Vorlauffühler-Fühler Heizkreis defekt

0902	Puffer-Fühler (mitte/oben) defekt

0980	Falsche Einstellung der Heizkurvenpunkte

Parameter Nr. 49, Statusmeldung Energieertragsmessung

0010	OK, positiver Energiefluss

0100	OK, kein Energiefluss, Differenztemperatur = 0

0110	OK, kein Energiefluss, Durchfluss = 0

0200	negativer Energiefluss, Differenztemperatur negativ

0900	Vorlauf-Fühler defekt, Leitungsbruch

0901	Vorlauf-Fühler defekt, Kurzschluss

0902		Rücklauf-Fühler defekt, Leitungsbruch

0903		Rücklauf-Fühler defekt, Kurzschluss

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

2. Parameterbelegung

## 2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung

### 2.6.1 Warmwasserbereitung 1 / 2:

(Warmwasserbereitung2 optional)

Je nach Ausbaustufe sind maximal zwei voneinander unabhängige Warmwasserbereitungen möglich.

Die Regelmodule sind beliebig kombinierbar, d.h. die Art der Warmwasserbereitung kann über die Parametereinstellungen festgelegt werden, d.h. ob das Warmwasser über eine Frischwasserstation (Plattenwärmetauscher PWT) oder über einen externen Boiler erzeugt wird.

Es sind folgende Kombinationen möglich:

##### Warmwasserbereitung 1:	Warmwasserbereitung 2:

Frischwasserstation		Boiler			(Grundeinstellung, Auslieferungszustand)

Frischwasserstation		Frischwasserstation

Boiler		Boiler

Boiler		Frischwasserstation

Einstellung für Warmwasserbereitung1 / Frischwasserstation:	(Voreinstellung)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 210..219)

- gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen 	->	Par. Nr. 215

- Wochenprogramm einstellen	->	Par. Nr. 350 – 367

- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1 aktivieren / deaktivieren	->	Par. Nr. 135

- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen	-> 	Par. Nr. 198

Einstellung für Warmwasserbereitung1 / Boiler:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 210..219)

- gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen 	->	Par. Nr. 211

- gewünschte Hysterese für Warmwassertemperatur einstellen	->	Par. Nr. 212

- Wochenprogramm einstellen	->	Par. Nr. 350 – 367

- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung1 aktivieren / deaktivieren	->	Par. Nr. 135

- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen	-> 	Par. Nr. 198

Einstellung für Warmwasserbereitung2 / Boiler:	(Voreinstellung)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 220..229)

- gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen 	->	Par. Nr. 221

- gewünschte Hysterese für Warmwasser-Temperatur einstellen	->	Par. Nr. 222

- Wochenprogramm einstellen	->	Par. Nr. 370 – 387

- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2 aktivieren / deaktivieren	->	Par. Nr. 136

- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen	-> 	Par. Nr. 198

Einstellung für Warmwasserbereitung2 / Frischwasserstation:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 220..229)

- gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen 	->	Par. Nr. 225

- Wochenprogramm einstellen	->	Par. Nr. 370 – 387

- Zeitsteuerung Warmwasserbereitung2 aktivieren / deaktivieren	->	Par. Nr. 136

- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen	-> 	Par. Nr. 198

Was tun, wenn die Warmwasserbereitung nicht funktioniert:

(bei Frischwasserstation)

- Gewünschte Soll-Warmwassertemperatur überprüfen	-> 	Par. Nr. 215 bzw. 225 (z.B. auf 48°C)

- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitfenster aktiv?	->	Par. Nr. 000, 135 bzw. 136, 350..367 bzw. 370..387

- Puffertemperaturen überprüfen, T6 zu niedrig	-> 	T6 < Par. Nr. 210 bzw. P220 ?  Ja -> Puffer nachheizen (lassen)

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Handschalter für Pumpe P3 bzw. P10 auf Automatik ?	->	Handschalter auf Automatik stellen

- Läuft beim Zapfvorgang Pumpe P3 bzw. P10  auf Automatik?	-> 	Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

(bei Boiler)

- Gewünschte Soll-Warmwassertemperatur überprüfen	-> 	Par. Nr. 211 bzw. 221  (z.B. auf  48°C)

- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitfenster aktiv?	->	Par. Nr. 000, 135 bzw. 136, 350..367 bzw. 370..387

- Puffertemperaturen überprüfen, T6 zu niedrig	-> 	T6 < Par. Nr. 210 bzw. P220 ?  Ja -> Puffer nachheizen (lassen)

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Handschalter für Pumpe P3 bzw. P10 auf Automatik ?	->	Handschalter auf Automatik stellen

- Läuft bei Boilernachladung Pumpe P3 bzw. P10  auf Automatik?	-> 	Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

### 2.6.2 Zirkulation:

Einstellung für Zirkulation :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 104, 122-125, 137, 230, 231, 390..405)

- Min. Zirkulationstemperatur einstellen	-> 	Par. Nr. 230

- Hysterese einstellen	-> 	Par. Nr. 231

- Abhängigkeit einstellen	-> 	Par. Nr. 232

- Temperaturdifferenz einstellen	->  Par. Nr. 233 (bei Frischwasserstation ca. 15°C, bei Boiler ca. 8°C)

- Wochenprogramm einstellen	-> 	Par. Nr. 390..407

- Zeitsteuerung einstellen	-> 	Par. Nr. 137

- Überschussfunktion einstellen	->	Par. Nr. 195

Was tun, wenn der Zirkulation nicht funktioniert ?

- Zirkulationstemperatur T2 überprüfen

- Abhängigkeit überprüfen, Boiler- oder Puffertemp. zu niedrig	-> 	Par. Nr. 232, P233

- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster? Zeitsteuerung aktiv?	->	Par. Nr. 000, 137, 390..407

- Urlaubsprogramm (WW / Zirk.) aktiv ?	->	Par. Nr. 104

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Handschalter für Pumpe P4 auf Automatik ?	->	Handschalter auf Automatik stellen

- Läuft P4 auf Automatik?	-> 	Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

### 2.6.3 Solarkreis:

Einstellung für Solarkreis:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 250..253)

- Einschalt-DT (=Temperaturdifferenz) einstellen	-> 	Par. Nr. 250

- Ausschalt-DT einstellen (muss immer kleiner als Einschalt-DT sein!)	-> 	Par. Nr. 251

- Max. Beladetemperatur Puffer einstellen	-> 	Par. Nr. 252

- Max. Kollektortemperatur einstellen	-> 	Par. Nr. 253

-Kurzlauffunktion einstellen (z.B. bei Röhrenkollektoren)	-> 	Par. Nr. 259

Was tun, wenn die Pufferladung Solar nicht funktioniert:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Handschalter für Pumpe P6  auf Automatik ?	->	Handschalter auf Automatik stellen

- Läuft bei erfüllten Einschaltkriterien P6 auf Automatik?	->	Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

### 2.6.4 Heizkreise 1 / 2 / 3:

(Heizkreis 2 und 3 optional)

Je nach Ausbaustufe sind maximal drei elektrisch gemischte, außentemperaturgeführte Heizkreise möglich.

Die Beschreibung, bzw. die Parameterzahlen beziehen sich auf den Heizkreis 1 / 2 / 3

Einstellung für Heizkreis1 / 2 / 3  :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK1, Par. Nr. 81, 86, 91,  96, 101, 110..113, 150..157, 270..287)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK2, Par. Nr. 82, 87, 92,  97, 102, 114..117, 160..167, 290..307)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK3, Par. Nr. 83, 88, 93,  98, 103, 118..121, 170..177, 310..327)

- Sommer-/Winterschaltung auf gewünschten Schwellwert stellen	-> 	Par. Nr. 81 / 82 / 83

- Heizkurve einstellen	-> 	Par. Nr. 150..152  / 160..167 / 170..187 (siehe Bild)

- Absenk-/Abschaltcharakteristik einstellen	-> 	Par. Nr. 155 / 165 / 175

- Frostschutztemperatur einstellen	-> 	Par. Nr. 157 / 167 / 177

- Frostschutzfunktion einstellen	-> 	Par. Nr. 158 / 168 / 178

- Überschussfunktion über Heizkreis aktivieren/deaktivieren	-> 	Par. Nr. 191 / 192 / 193

- Wochenprogramm einstellen	-> 	Par. Nr. 270..287 / 290..307 / 310..327 (siehe Bild)

Was tun, wenn der Heizkreis nicht funktioniert ?

- Einstellung Sommer-/Winterschaltung überprüfen	-> 	Par. Nr. 81 / 82 / 83

- Einstellung Partyschaltung überprüfen	-> 	Par. Nr. 86 / 87 / 88

- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Abs./Abschaltung aktiv?	->	Par. Nr. 000, 155, 270..287 / 000, 165, 290..307 /  000, 175, 310..327

- Einstellungen Urlaubsprogramm überprüfen	-> 	Par. Nr. 101, 110..113 / 102, 114..117 / 103, 118..121

- Vom Regler errechnete Solltemperatur überprüfen	-> 	Par. Nr. 31 / 32 / 33:  0.0=Heizkreis aus, 20.0=Frostschutz, > 20.0=Normalbetrieb

- Puffertemperatur T5 überprüfen	-> 	T5 < Par. Nr. 156 / 166 / 176,  Ja? -> Puffer hochheizen (lassen)

- Vorrang für Brauchwassernachladung überprüfen	-> 	Par. Nr. 198 = 1.0, Ja? -> Heizkreise bleiben inaktiv bis Pufferbereich  oben geladen

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Stehen Handschalter für Pumpe P5 / P7 / P9

und Mischer1 / 2 / 3 auf Automatik ?	->	Handschalter auf Automatik stellen

- Laufen P5 / P7 / P9 und Mischer1 / 2 / 3 auf / zu auf Automatik?	-> 	Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

### 2.6.5 Puffermanagement:

Einstellung für Puffer:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 190..198)

- Überschussfunktionen (Zirkulation, Heizkreise 1/2/3) einstellen	-> Par. Nr. 190 .. 195

- Pufferüberhöhung für Bevorratung Warmwasser-/Heizkreise	-> Par. Nr. 196, 197

- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen	-> Par. Nr. 198

- Ext. Anforderung einstellen	-> Par. Nr. 180

Einstellung für Kesselanforderung (K1):

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 240..243)

- Regelcharakteristik einstellen	-> Par. Nr. 240

- Einschaltschwelle für Pumpe P2 einstellen	-> Par. Nr. 241	z.B. 20°C für Öl/Gaskessel, ca. 60°C für Pelletk.

- Einschaltdifferenz einstellen	-> Par. Nr. 242

- Sicherheitsabschaltung einstellen	-> Par. Nr. 243

Was tun, wenn die Anforderung des Kessels nicht funktioniert:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Kessel überprüfen (STB-, Thermostat-Abschaltung)	-> 	Kontroll-LED überprüfen, Verdrahtung überprüfen

- Pumpe P2 überprüfen	-> 	Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

- Handschalter für Pumpe P2 bzw. K1 auf Automatik?	->	Handschalter auf Automatik stellen

- Anforderung für Warmwassernachladung erfüllt?	->	T5 > Wert von Parameter Nr. 18

- Anforderung für Heizkreisnachladung erfüllt?	->	T4 > Wert von Parameter Nr. 19

- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster? Zeitsteuerung aktiv?	->	Par. Nr. 000, 138, 410..427

- Einstellungen für Kesselkreispumpe überprüfen	-> 	Par. Nr. 240, 241, 242, 243

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

Einstellung für Holzkessel / Kachelofen / Solar2, etc.:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 265..269)

- Einschaltschwelle für Pumpe P8 einstellen	-> 	Par. Nr. 265			Schwellwert > Rücklaufanhebungstemperatur

- DTx Pumpe P8 einstellen	-> 	Par. Nr. 266

- Puffer-Maximaltemperatur für Pumpe P8 einstellen	-> 	Par. Nr. 267

- Regelcharakteristik einstellen (Holzkessel oder Solar2)	-> 	Par. Nr. 269

Was tun, wenn die Pufferladung Holzkessel/Kachelofen nicht funktioniert:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Pumpe P8 überprüfen	-> 	Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

- Handschalter für Pumpe P8 auf Automatik ?	->	Handschalter auf Automatik stellen

- Einschaltkriterium erfüllt?

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

### 2.6.6 Energieertragsmessung (EEM):

Einstellung für EEM:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 470, 471)

- Volumenanteil Frostschutz, Frostschutzart einstellen	-> Par. Nr. 470, 471

Was tun, wenn die Energieertragsmessung (EEM) nicht funktioniert:

- Volumenmeßteil im Rücklauf der Solarleitung („kalter“ Leitung) ?	-> 	Einbau Volumenmeßteil korregieren

- Volumenmeßteil in Flussrichtung eingebaut (Pfeil -> Kollektor)?	-> 	Einbau Volumenmeßteil korregieren

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?

- Durchfluss bei aktiver Pumpe > 0 Liter/min	->	Par. Nr. 23

- Differenztemperatur > 0°C	->	Par. Nr. 22

- Aktualisierung der Werte abwarten 	->	alle 20 Sekunden!

### 2.6.7 Temperaturfühler überprüfen:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen	-> 	durch Vergleichinstrumente

- Fühleranbringung korrekt ?	-> 	siehe Hydraulikschema

- Fühlerbefestigung korrekt ?	-> 	mechanische Befestigung überprüfen

- Verdrahtung, Anschluss korrekt ? 	-> 	siehe Klemmenplan, Temperatureingänge

- Display-Anzeige bei Kurzschluss 	-> 	8888

- Display-Anzeige bei Leitungsbruch	-> 	9999

- Nach Ausklemmen Widerstandswerte vergleichen 	->	siehe Tabelle bei Installationshinweise

### 2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) :

Einige 230V-Schaltausgänge werden vom Systemregler für Drehzahlregelung verwendet.

Befindet sich ein Schaltausgang im drehzahlgeregelten Modus zeigt dies die Kontroll-LED durch ein pulsierendes Licht an („Flackern“).

Dieser Zustand wird vom Regelprogramm aus erstellt und bedeutet keine Fehlfunktion des 230V-Schaltausganges!

- Schalterstellung richtig	-> 	Automatik  /  EIN  /  AUS , Kontroll-LED überprüfen

- Verdrahtung, Anschluss korrekt	-> 	siehe Klemmenplan Leistungsausgänge

- Schaltspannung überprüfen (Multimeter)	-> 	Schalter AUS -> ca. 0 V(AC), Schalter EIN -> ca. 220-230V(AC)

- Evtl. Schaltmodul wechseln	-> 	siehe Austauschanleitung (gesondertes Blatt)

### 2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) :

- Schalterstellung richtig	-> 	Automatik  /  EIN  /  AUS , Kontroll-LED überprüfen

- Sicherung in Ordnung	-> 	Klemmenfeld linke Seite (4A, mT)

- Verdrahtung, Anschluss korrekt	-> 	siehe Klemmenplan Leistungsausgänge

- Im ausgeklemmten Zustand die Kontakte überprüfen	-> 	Schalter AUS -> kein Kontakt zwischen Schließer und gemeinsamen Anschluss (K1)

(z.B. mit Ohmmeter, Durchgangsprüfer, Multimeter)		Schalter EIN ->  Kontakt zwischen Schließer und gemeinsamen Anschluss (K1)

-> 	Schalter AUS -> Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)

Schalter EIN ->  kein Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)

### 2.6.10 Funkuhr überprüfen:

- Uhrzeit überprüfen	-> 	Par. Nr. 000

- Kontroll-LED (Funkuhrmodul bzw. Klemmenfeld links)	-> 	blinkt regelmäßig im Sekundentakt ?

Nein -> kein / fehlerhafter Empfang -> anderen Befestigungsort suchen

- Kontroll- Punkt im linken 3stelligen Display (rechts unten)	-> 	erscheint regelmäßig, bzw. mehrmals am Tag ->  korrekter Funkuhrempfang

### 2.6.11 pBus-System überprüfen:

- Verdrahtung, Anschluss korrekt?	-> 	siehe Klemmenplan Peripherie

- Leitungen A und B vertauscht? 	-> 	siehe Klemmenplan Peripherie

- p-Bus-Gerät (z.B. Raumthermostat, Fernanzeige) in Ordnung ?	-> 	evtl. ausklemmen, defektes Gerät von Busleitung trennen

### 2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOtemp <-> PC überprüfen

- Schnittstellenconverter auf Serielle Schnittstelle am PC gesteckt?	-> 	siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter)

- 1:1 – 9pol. Verbindungskabel vom Systemregler ÖKOtemp zum

Schnittstellenconverter verwendet?	-> 	siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter)

- Systemeinstellungen im Programm WATCHtemp korrekt ?	->	siehe Hilfefunktion WATCHtemp

# 3. Installationshinweise

## 3.1 Klemmenplan

3.1 Klemmenplan

3.1Klemmenplan

3.1Klemmenplan

## 3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

## 3.3 Netzzuleitung

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

- Empfohlener Adernquerschnitt min. 1,50 mm2

## 3.4 Temperaturfühler

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm2

- Der Fühleranschluß ist grundsätzlich verpolungssicher.

- Die Fühlerkabel können bis zu ca. 50m verlängert werden.

- Innerhalb eines Temperaturbereiches sind die Fühler grundsätzlich untereinander austauschbar.

- Die Fühler besitzen eine NTC-Charakteristik: je höher die Temperatur, desto kleiner der Widerstandswert des Fühlers

- Zum Messen des Widerstandswertes ist der Fühler im Systemregler unbedingt auszuklemmen, da das Gerät sonst geschädigt wird.

- Widerstandswerte: siehe Technische Daten

Standardfühler:

z.B. für Pufferspeicher, Heizkreisvorlauf etc.

Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

Kollektorfühler:

Temperaturbereich ca. -20°C ... 200°C

Klebefühler:

z.B. für Frischwasserstation

Sehr schnelle Reaktion

kann nur einmal aufgeklebt werden

Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

Stufenfühler:

z.B. für Frischwasserstation,

Warmwasseranschluss, Schneidring Ø 8mm

Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

Aussenfühler:

Wetterfestes Gehäuse

Temperaturbereich ca. -30°C ... +50°C

## 3.5 Digital-Eingänge, Digital Input  (optional)

- Max. 3 Digitaleingänge (DI1, DI2, DI3) für verschiedene Regelungsaufgaben

- Geeignet für potentialfreien Relaiskontakt, sowie Kleinspannung (5V)

- Anschluss z.B. für externen Raumthermostat mit Relaiskontakt

## 3.6 Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional)

- Max. 2 Analog-Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben

- z.B. für die Modulation, bzw. Leistungsregelung von geeigneten Kesseln

- Standardschnittstelle 0..10V, max. 5mA pro Ausgang

3.7 Schaltausgänge

- Elektronische Schaltausgänge 230V, max. 1,4 A

- Es können grundsätzlich alle handelsüblichen Pumpen und Ventile angeschlossen werden

- Bei drehzahlgeregelten Ausgängen dürfen keine elektronisch geregelten Pumpen (z.B. UPE..)

Verwendet werden.

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,75 mm2

- Potentialfreier Relaiskontakt  (z.B. für Kesselanforderung), max. 230V, max. 3A

- Zum Anschluss einer externen Wärmequelle,

wie Öl-/Gas-/Pelletkessel, BHKW, etc.

- Es stehen zwei Relaiskontakte zur Verfügung: Öffner-Kontakt, Schliesser-Kontakt.

Wird die Wärmequelle vom Systemregler angefordert wird das Relais betätigt und die Kontakte wechseln ihre Stellung.

## 3.8 Energieertragsmessung (optional)

- Temperaturfühler:

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm2

- Siehe auch Absatz „Temperaturfühler“

- Montage als Tauchfühler oder Rohranlegefühler

- Montage unter gleichen Umgebungsbedingungen, wie gleiche Isolierwerte, Eintauchtiefe bei Tauchhülsen

- Volumenzähler:

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm2

- Einbaumaße: 1“ Außengewinde, Länge: 130mm,

- Montage im Rücklauf (des Solarkreises) = „kalte“ Seite

- Durchflussrichtung beachten

(Pfeil in Flussrichtung, in Richtung Kollektor,

Sieb filtert hineinfließendes Medium)

- Montage möglichst waagrecht (größere Genauigkeit)

## 3.9 Funkuhr

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm2

- Kontroll-LED muss für korrekten Funkempfang regelmäßig im Sekundentakt blinken

## 3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)

- elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

- Empfohlener Adernquerschnitt: min 0,25mm2

- Versorgung der Bus-Geräte (Raumthermostat, Raumsteller, etc.) mit externem Netzteil auf Busklemmen VCC und       . Das externe Netzteil ist nur bei pBus-Geräten notwendig, jedoch nicht für die alleinige Verbindung  über den pBus-Converter zum PC.

- Für die Verbindung mit dem PC/Laptop ist ein pBus-Schnittstellenconverter zwingend erforderlich, da sonst die Schnittstelle am PC, sowie am Systemregler geschädigt werden kann.

# 4. Technische Daten

## 4.1 Temperaturfühler/-eingänge

- Maximal 16 Standard-Temperatureingänge

- Meßbereiche:

Standard: 	0 °C	......	160 °C

Außenfühler: 	-30 °C 	......	+50 °C

- Typ. Messgenauigkeit:	ca. 	+/- 0,5 °C

- Maximaler Meßfehler:	ca.	+/- 1,5 °C

- Widerstandswerte:

| Temperatur | Widerstandswert |
| --- | --- |
| -10°C | 24 kOhm |
| 0°C | 15 kOhm |
| 25°C | 5,4 kOhm |
| 50°C | 2,2 kOhm |
| 75°C | 1,0 kOhm |
| 100°C | 0,5 kOhm |

## 4.2 Digital-Eingänge / Digital Input

- 3 Digitale Eingänge für verschiedene Regelungsaufgaben

- Eingangsspannung

Eingangsspannung 0V: 		Eingang aktiv, LED an

Eingangsspannung 5V: 		Eingang inaktiv, LED aus

- Anschluss von potentialfreien Schaltkontakten (z.B. Relais)

Eingang  +   und DI(x) gebrückt: 	Eingang aktiv, LED an

Eingang  +   und DI(x) offen:     	Eingang inaktiv, LED aus

## 4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out

- 2 Analoge Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben

- Ausgangsspannungsbereich: 0..10V

- Max. Ausgangsstrom 5mA pro Kanal

## 4.4 Schaltausgänge

- Max. 15 elektronische Schaltausgänge für 230V-Netzspannung

z.T. drehzahlgeregelt

einzeln über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar

einfach austauschbar durch Steckmodule

zulässige Belastbarkeit:

Ausgänge für Mischer, Ventile, etc. : 	max. 0,5 A (ca. 100 W)

Ausgänge für Pumpen, etc.		max. 1,4 A (ca. 300 W)

- 1 Relais-Schaltausgang, potentialfrei

z.B. für externe Anforderung eines Brenners, BHKW´s, etc.

über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar

zulässige Belastbarkeit:

Relaiskontakt, potentialfrei:		max. 3,0 A (ca. 650 W)

- Zulässige Gesamtleistung Systemregler:	max. 1500VA, cos=0,7

## 4.5 Energieertragsmessung

- Temperaturfühler:

Siehe auch Beschreibung zu Temperaturfühler

- Volumenmessgerät:

Frostschutzbeständig,

Temperaturbereich:  kurzzeitig bis max. 120°C

Genauigkeitsklasse B (Saphirlager)

Nenndurchfluss Qn = 2,5 m3/h

Druckabfall (bei Qn) ca. 0,2 bar

Einbaumaße: 1“ Außengewinde, Länge: 130mm,

- Messwerte:

Temperaturmessung (Vorlauf / Rücklauf):

Auflösung Anzeige: 	0,1 °C

Genauigkeit:		ca. 0,5 °C typ.

Durchflussmessung:

Auflösung Anzeige: 	0,1 Liter/min

Genauigkeit:		ca. 2 % typ.

Ertragsmessung:

Auflösung Anzeige: 	0,01 kWh (Tageszähler)

0,01 MWh (Gesamtzähler)

Genauigkeit:		ca. 3,5% typ.

Leistungsmessung:

Auflösung Anzeige:	0,09 kW

Genauigkeit:		ca. 3,5% typ

## 4.6 allgemeine Daten

- Funkuhr:

DC77F- Funkuhrmodul

Uhrzeit-Abfrage mehrmals pro Stunde

Synchronisation mit internen Quarzuhr

Bei korrektem Empfang und Synchronisation leuchtet im linken, 3stelligen Display rechts unten ein Signalpunkt auf.

Montage mit minimal 50cm Abstand zu Systemregler

Montage mit möglichst großem Abstand zu potentiellen Störquellen, wie el. Maschinen, Funkeinrichtungen, etc.

- Serielles pBus-System

für Anschluss verschiedener Bus-Geräte wie Raumthermostat, Fernbedienung

max. Leitungslänge: ca. 500m, verdrilltes Adernpaar für pBUS-Signale „A“ und „B“ vorteilhaft

max. Anzahl der Bus-Geräte: 10

Spannungsversorgung des p-BUS-Systems durch externes Netzgerät, interne Verbindung über

Klemmenblock in der Regelung ÖKOtemp

PC-Anschluss am pBus nur über Schnittstellen-Converter und 9poliges, serielles 1:1 Kabel

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan

Empfohlene Adernquerschnitte

Fühlerkabel: 				min. 0,25mm2

Ausgänge für Pumpen und Ventile: 	min. 0,75 mm2

Netzanschluß: 				min. 1,50 mm2

- Betriebsspannung:			230V (+/- 10%), 50-60 Hz

- Absicherung:				Hauptsicherung: 4A, mittelträge,

Sicherung rechts, hinter Netzklemme (PE / N / PH)

Sicherung potentialfreier Kontakt: 4A, mittelträge

Sicherung links neben Klemmenblock Leistungsausgänge

Sicherung Elektronik: 63mA, flink

Auf Leistungsplatine neben Trafo

- Leistungsaufnahme Elektronik:		ca. 5VA

- Gehäuseabmessungen:			ca. 310 x 290 x 140 mm

- Schutzart:					IP 54, bei geschlossenen Deckeln

und fachgemäßer Installation

- Bedienkonzept / Programmierung:

- Eine Bedienebene für Anzeige und Programmierung

- Individuelles Regelungsprogramm, je nach Regler-Typ

- Einfacher Austausch des Regelungsprogrammes durch Stecksockel für EPROM

- Voreingestellte Grundwerte für schnelle Inbetriebnahme

- Programmierung der Benutzer-Werte über Parameternummer

- Handschalter für alle Ausgänge (Ein / Aus / Auto)

- Optische Zustands-Anzeige für alle Ausgänge

# Comments

Drucken ohne Kommentare und Änderungen ( im Druckmenü auf nur Dokument umstellen !!!!

Beidseitig ( Duplex Druck